## Cost
احجام کارومواد مصرفی برای سیستم آبرسانی سولری در قریه انارجوی همراه با ذخیره و سیستم توزیعی مربوط ولسوالی دهراود ولایت روزګان
Bill of Quantity for Solar powered water supply project with water Reservoir and distribution system in Anarjoy/ Dehrawud/ Uruzgan Province
S/NO شماره | Descriptions تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
A | BoQ for New Bore well
1 | Well drilling with Percussion machine diameter (12-16") depends on soil texture and Collecting sample of each hydrogeological formation. برمه کاری چاه توسط ماشین;کوبه یی به قطر(12-16 انچ) در هر نوع طبقات وهمچنان جمع آوری نمونه طبقات هایدروجیولوجیکی | m | 100
2 | Supply and Installation of PVC casing pipe class -D, dia.8" تهیه ونصب کیسنگ پی وی سی کلاس دی به قطر 8 انچ | m | 70
3 | Supply and installation of Filter pipe PVC Class-D. 8 inch dia. Total area for filter pipe openings should not be more than 25% of total area. (PVC quality test result is required) تهیه ونصب فلترپی وی سی ازنوع کلاس دی قطر 8 انچ فیصدی مساحت مسامات فلتر از25 فیصد مساحت مجموعی تجاوز نکند | m | 30
4 | Gravel Packing from sorted gravel round washed gravel the size of gravel should be determind after well drilling accordding to the sample of starta. پرکاری جغل دراطراف پایپ فلتر ازنوع سورت شده بوده جغل مدور لشم دریائی وشسته که اندازه دانه های جغل نظر به ترکیب طبقات بعد از حفاری تعین میگردد.. | m3 | 4
5 | پرکاری عقب کیسنگ ازخاک بدون ریگ وجغل باشد. Back filling for casing pipe should be clay soil without gravel stone | m3 | 1.7
6 | Prepareing the technical report of well drilling, preparing well strata technical data table and making design of well according to the taken strata ( Location of Filter, Cassing and pump instalation depth ) Under supervission of PRRD representative.تهیه راپور تخنیکی ,مطابق جدول قبلاً اراسال شده ، تحت نظارت نماینده ریاست احیا و انکشاف دهات | Job | 1
7 | Pump test for determination of discharge of well and taking sample of water for quality test after water cleaning Under supervission of MEDAIR and PRRD representative.. اجرای پمپ تست بخاطردریافت پارامتر هایدروجیولوجیکی (دیسچارج، سطح ستاتیکی آب، سطح دینامیکی، ستون آب درچاه و احیائی مجدد سطح آب) چاه وهمچنان نمونه گیری آب بعد از صاف شدن مکمل برای تعین کیفیت آن تحت نظارت نماینده ریاست احیاء وانکشاف دهات. . | hour | 8
8 | Supply and installaiton of 63mm PVC pipe پایپ پی وی سی 63 ملیمتر | m | 4
Sub-Total Cost for New Bore well (Afs)
نوت : سطح آبهائی زیرزمینی درین ساحه 45 متر نشان داده شده وعمق کلی چاه 100 درنظر گرفته شده جهت اطمینان از مقدار آبدهی چاه الی نتیجه مؤفقانه چاه و پمپ تست آن باید که کارهای بعدی پروژه یعنی خریداری سولرپمپ، پنیل ها، ذخیره زمینی اعمار احاطه وتمدید سیستم تقسیماتی صورت نگیرد. حد اقل مقدار آبدهی چاه باید 1.6 لیتر در ثانیه باشد درصورتیکه مقدار آبدهی در حین پمپ تست کمتر از مقدار یاد شده باشد ریاست آبرسانی را در جریان گذاشته ممکن که در مشخصات واتر پمپ وپنیل ها تغیر آئید ویا کدام تصمیم لازم دیگر در مورد سرنوشت پروژه اتخاذ گردد، کسنگ وفلتر آن پی وی سی از نوع کلاس D وقطر 8 ا نچ باشد.
| Prepared by: Eng. Obaidullah Muneeb |  |  |  | Checked by:WASH department
B | BoQ for Well Protection
1 | Excavation in ground type3-5 کندنکاری درزمین درجه ۳ سوم الی ۵ | m3 | 6
2 | Stone Pitching under PCC نصب بولدرها زیر کانکریت بدون سیخ | m3 | 0.45
3 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی (1:2:4) | m3 | 0.3
4 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings 1:1.5:3 کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 1.2
Sub-Total Cost for Well Protection (Afs)
C | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
1 | Supply and installation of Submersible pump with inverter, control box in stainless steel.(Solar water pump LORNTZ, Grundfos, Franklin Pump SHOKTI (Pump) Europa GmbH/Germany SIEMENS SINAMICSV20 Modified as HYBRID Solar pump inverter (Siemens AG, Frauenauracher Str. 80, DE-91056 Erlangen).or equilvalent Pump:SP 5A-33: Rated power - P2: 3 kw 220-230 V,Flow: 48.1 m³/day Total head: 135m,Materials:, Pump: Stainless steel, Electrical data:Motor type: MS4000,Applic. motor: NEMA,Rated power - P2: 3 kW Power (P2) required by pump:3 kW,Mains frequency: 50 Hz,Rated voltage: 3 x 220-230 V Total water production per year: 32700 m³ Avg. water production per day: 48.1 m³/day Average water production per watt per day: 8.3 l/Wp/day Submersible pump system including controller with DataModule, motor and pump endor from GF, SHOKTI, frunklen,LORENTZ or equalent pump سولر پمپ گرندفوس، لورنز و فرانکلن شاکتې و یا هم معادل با اینورتر آن طبق مشخصات داده شده فوق ساخت ساخت کشور جرمنی، هنگری یا ایتالوی باشد | No | 1 |  |  | pump and inverter
2 | Solar panels 260-270watt (GF 270 watt, LORENTZ LC 260/24V,LINUO Made in Germany (Solar Panels) 260 -275 watt or Equivalent in below specification and should German made or Eroupian Standard) صفحه سولر ازنوع سولر جی اف ،لورنز، لینو ویا معادل آن باید که ساخت جرمنی ویا ستندرد اروپایی که دارای مشخصات داده شده باشد Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Electrical data: Maximum power point voltage: 37.4 V Open circuit voltage: 38,4 V to 45.8 Max power point current: 5.49 to 8.37 A Module shortcut current: 8.94 A Maximum power output: 270 W Solar module type: POLYCRYSTALLINE or MONOCRYSTALLINE CE certificate for monocrystalline and monocrystalline, ISO 9001:2007 Certificate, DIN EN certificate, Efficiency for Monocrystalline 18%-20%, Efficiency for Polycrystalline 15%-18%, Performance to 10 years (min 90% power output), Performance to 20 years (min 80% power output), Visible lable on solar panel with technical specification | No | 30
3 | IO50 Switch box Meric باکس برای انورتر | Set | 1
4 | Solar panels stand steel,25 and 45 deg, Large (panels suport structure) پایه سولرپنیل | set | 1
5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 2
6 | Submercible drop cable (3*2.5)mm2 from Controlar to solar pump کیبل برق از کنترولر الی پمپ | m | 110
7 | Power cable (1*10)mm2 from solar panels to inverter کیبل برق به قطر (۱*۱۰) | m | 65
8 | Power cable (2*1.5) for float siwtch کیبل به قطر دی ۲*۱.۵ برای فلات سویج | m | 235
9 | Electical conduit pipe for external power cables | m | 100
10 | Supply and installation of Wire tire white and black | PKT | 2
11 | Supply and installation Metal Box for switch | Set | 1
12 | Supply and installation of complete Ground system rod with copper Cable سیستم آرتنگ | set | 1
13 | Supply and installation of Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 95
14 | Supply and installation of Float switch MS1 | set | 1
15 | Dry-running switch for submersible pumps Sensor | Set | 1
16 | Power Drop cable, RD TML-B 2x1.5mm2 Cable for dry running protection | m | 75
17 | transportation of solar pump set and solar Panels انتقال او تهنیه پمپ و سولرپنل | Job | 1
18 | installation of Solar pump and solar panels نصب سولر پمپ و سولرپنل | Job | 1
19 | Supply and installation for pipe Paddle flange diameter 1 1/2'' (clip on the top of the well to hold up the riser main pipe) کلیپب برای محکم نمودن پایپ چاه | No | 1
20 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter =1 1/2" best qualityگیت وال به قطریک نیم انچ | No | 1
21 | Supply and installation of (good quility non return valve Dia =1 1/2"" for riser main pipe in pump house, best quality with all related fittings تمبه والو به قطریک نیم انچ | No | 1
22 | Supply and installation of Polyethylene Elebow, diameter (50x50) mmوصل کننده زانوخم پولی ایتیلین | No | 1
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
D | BoQ for Boundary wall of solar panels
1 | Excavation for solar boundary wall in ground type 3-5- کندن کاری درزمین قسم سوم الی پنځم | m3 | 25.68
2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 5
3 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:5 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 38.36
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 4.81
5 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . (خشت کاری پخته به مخلوط مصاله 1:4 (ریگ : سمنت | m3 | 16.1
6 | Plaster work with cement-sand M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 141.4
7 | Pointing for out side and inside of Boundry wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 148
8 | paiting with White washing color insidside & outside with 100% emulsion رنگمالی طرف داخل وخارج دیوار های احاطه سولر پنیل توسط رنگ پلاستیکی | m2 | 140.23
9 | Stone Boulder For solar Panel Padسنگ بولدر برای صوفه تحت سولر | m3 | 7.2
10 | Supply and installation of metallic gate by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد | m2 | 2.8
11 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار دار بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | m | 49
Sub-Total Cost for Boundary wall of solar panels (Afs.)
E | Construction of 30 m3 Reservoir اعمار ساختمان ذخیره 30 مترمکعبی
1 | Excavation in ground type 3 -5 کندنکاری درزمین درجه سوم الی پنجم | m3 | 30
2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 18
3 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی (1:2:4) | m3 | 2.3
4 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings 1:1.5:3 کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 16.8
5 | Plaster work with cement-sand + pad low powder in side the water tank M: 1:3 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ وپودرضد نفوذ آب مارک مخلوط مصاله 1:3 | m2 | 48
6 | Plaster work with cement-sand out side the water tank M: 1:3 پلسترکاری خارجی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله 1:3 | m2 | 56
7 | Isograms insulation of reservoir roof ایزوگام برای پوشش بام ذخیره | m2 | 19
8 | White washing colore insidside & outside with 100% emulsion رنگمالی طرف خارج دیوار های ذخیره توسط رنگ پلاستیکی | m2 | 56
9 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole size :80 x 80 cm (Iron sheet, with 3mm thick lock able frame) with all required activities and as per drawing including two layer paint,. دروازه آهنی برای منهول ذخیره به شمول دو قلم رنگ آن و با تمام فعالیت های دیگر | m2 | 0.4
10 | Supply and installation of iron gate for Outlet Box manhole size :110 x 110 cm (Iron sheet, with 3mm thick lock able frame) with all required activities and as per drawing in including two layer painting ب دروازه آهنی برای منهول ذخیره به شمول دوقلم رنگ و تمام فعالیت های دیگر آن | m2 | 1.2
11 | Supply and installation of 2 inch Galvanised Iron Ladder for reservoir with all required activites according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 2 انج | No | 1
12 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter = 2 1/2" best qualityگیت وال به قطریک | No | 3
13 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter = 11/2" best qualityگیت وال به قطریک یک نیم انچ | No | 1
14 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 1 1/2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 2
15 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2 1/2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 5
16 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2 "زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 2
17 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 2 1/2"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | m | 6
18 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 2 1/2 "پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | m | 6
19 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 2 1/2"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي ventalation pipe | m | 1
20 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 1 1/2"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | m | 6
21 | Supply and installation of Galvanized Iron Socket, diameter 2 1/2"سامي آهني ملمع جست بقطر | No | 8
22 | Supply and installation of Galvanized Iron Socket, diameter 1 1/2"سامي آهني ملمع جست بقطر | No | 8
23 | Supply and installation of PE male adapter 2 1/2* 75 اتصال ماده نوع پولی ایتلین | No | 4
24 | Supply and installation of PE male adapter 1 1/2* 50 اتصال ماده نوع پولی ایتلین | No | 4
25 | Supply and installation of End cup for the overflow pipe 2" فلق برای پایپ و سریزه | No | 1
26 | Supply and installation of End cup for the wash out pipe 2 1/2" فلق برای پایپ شستشو | No | 1
Sub Total for 30 m3 Reservoir (AFN) قیمت ساختمان ذخیره 30 متر مکعبی به افغانی
F | BoQ for 1 number Gate Valve and Air Valve Box
1 | Excavation in ground types 3 to 5 کندن کاری درزمین قسم سوم الی پنجم | M3 | 3.5
2 | Back filling with soil and excavated material .پرکاری خاک معه تپک کاری | M3 | 2
3 | Mortared stone masonry with cement-sand mortar M(1:4)سنگکاری همرای مصاله سیمنت وریگ مارک | M3 | 2.4
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150.(1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک مخلوطی | M3 | 0.2
5 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 . . پلسترکاری داخلی | M2 | 4
6 | out side Pointing work with cement-sand, M: 1:3. هنگاف کاری دیوارهای خارجی همرای مصاله سمنت وریگ | M2 | 7
7 | Supply and installation of iron gate for manhole (iron 3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول همرای امور ایجابی آن | No | 1
Total Cost for 1 number Gate Valve Box
No of Gate Valve Box |  |  | 5
Sub-Total Cost for 5 number Gate Valve Box
G | BoQ for Main and Distribution lines (From well to Water Reservoir , water Reservoir to Stan Taps)
1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 5 کندنکاری در زمین قسم سوم الی پنجم | m3 | 2158.4
2 | Back filling of pipe trench by soft soil. پرکاری خاک معه تپک کاری توسط خاک نرم | m3 | 431.68
3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 1726.72
4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR11), Outside Diameter: 20 mm, wall thickness 1.9 mm ,weight0.113 Kg/m best quality پولی ایتیلین بقطر خارجی 20 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 444
5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR11), Outside Diameter: 25 mm, wall thickness 2.3 mm ,weight 0.17kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 25 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 389
6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR17), Outside Diameter: 32 mm, wall thickness 2. mm ,weight 0.19kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 1007
7 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 447
8 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness 3 mm ,weight 0.45 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 501
9 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness 4.6 mm ,weight 0.67 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 217
10 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 799
11 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 1682
12 | Supply and installation of warning tapes for water distribution line.The unit rate shall include the supply of non-decaying tapes of PE in rolls of 250m with metal or wooder stands for buried installation in pipe trench bearing the following text "Danger Water Pipe" or equivalent . Materials, dimension, etc. shall be according to the Standard Drawing and Technical Specifications.Payment shall be made per roll. | M | 5396
13 | Supply and installation of Gate valve (Good Quality) Nominal Diameter = 1/2 " for best qualityگیت وال به قطر | No | 2
14 | Supply and installation of Gate valve (Good Quality) Nominal Diameter =3/4" for best qualityگیت وال به قطر | No | 2
15 | Supply and installation of Gate valve (Good Quality) Nominal Diameter = 11/2" for best qualityگیت وال به قطر | No | 3
16 | Supply and installation of Gate valve (Good Quality) Nominal Diameter = 2 1/2" for best qualityگیت وال به قطر | No | 1
17 | Supply and installation of Gate valve (Good Quality) Nominal Diameter = 2" for best qualityگیت وال به قطر | No | 2
18 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (20x20) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3
19 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (25x25) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3
20 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (32x32) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 10
21 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3
22 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3
23 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 5
24 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (75x75) mmوصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 12
25 | Supply and installation of Polyethylene bend,90 Size (50x50)mmزانوخم 90 درجه یی پولی ایتیلین | No | 2
26 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (20x25)mmوصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین | No | 3
27 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (32x20)mmوصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین | No | 3
28 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (40x32)mmوصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین | No | 1
29 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mmوصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین | No | 1
30 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x40)mmوصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین | No | 1
31 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (75x63)mmوصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین | No | 1
32 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x32x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
33 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (75x50x75)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
34 | Supply and installation of PE Female MTA adapter (2 1/2* 75) اتصال ماده گس نوع پولی ایتلین | No | 4
35 | Supply and installation of PE male adapter (3/4* 20) اتصال نری نوع پولی ایتلین | No | 4
36 | Supply and installation of PE male adapter (1/2* 25) اتصال نری نوع پولی ایتلین | No | 4
37 | Supply and installation of PE male adapter (1 1/2* 50) اتصال نری نوع پولی ایتلین | No | 3
38 | Supply and installation of PE male adapter (75* 2 1/2") اتصال نری نوع پولی ایتلین | No | 2
39 | Supply and installation of PE male adapter (63* 2") اتصال نری نوع پولی ایتلین | No | 3
40 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (32x20)mm, .سدل بست | No | 1
41 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (40x20)mm, .سدل بست | No | 2
42 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (50x20)mm, .سدل بست | No | 2
43 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (63x20)mm, .سدل بست | No | 5
44 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (63x25)mm, .سدل بست | No | 2
45 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (75x32)mm, .سدل بست | No | 1
46 | Supply and installation of Polyethylene saddle clump, Size (75x20)mm, .سدل بست | No | 8
Sub-Total Cost for distribution line (Afs.)
H | BoQ for Stand Tap Construction (1 No)
1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3 - 5 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم سوم الی پنجم | M3 | 0.26
2 | Gravel filling پرکاری جغل | M3 | 0.25
3 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | M3 | 0.3
4 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | M2 | 1.2
5 | Supply and installation of Galvanized Nipples 1/2 " پیوند آهني ملمع جستی بقطر | No | 2
6 | Supply and installation of Galvanized Iron Union 1/2 " پیوند آهني ملمع جستی بقطر | No | 2
7 | Nickly Taps high quality شیردهن نیکلی با کیفیت عالی به قطر 3/4 | No | 1
8 | Supply and installaiton of Male Adopter (MTA), Size (20x1/2") اداپتر نوع پولی ایتیلین به سایز | No | 1
9 | Supply and installation of Gate valve (Good Quality) Nominal Diameter = 3/4" for best qualityگیت وال به قطر | No | 1
10 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 1/2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 2
11 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe , Internal dia. 1/2"پايپ آهني ملمع جستی بقطر داخلي | M | 2.8
SubTotal cost for 1 No Stand Taps (AFN) قیمت مجموعی برای1 عدد شیردهن (افغانی)
No of Stand Taps(24) تعداد شیردهن ها |  | 24
SubTotal cost for All of No Stand Taps (AFN) قیمت مجموعی برای تمام شیردهن ها (افغانی)
I | BoQ for other cost (Afs.)
1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): tools box, threading machine (dye), threading machine tripod with vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سامان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل باکس برای وسایل، دایی یا ماشین چوری کشی، سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كتر، پایپ رنچ، چین رنچ سكرورنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | LMS | 1
2 | Site cleaning after work and removal from the site پاک کاری ساحه | LS | 1
3 | Sign Board for project as per engineer approval لوحه پروژه نظر به تایید انجنیر | No | 1
SubTotal cost for for other cost (Afs.)
Grand Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی
Note :Payment will be pay to contractor on the actual work, the End of work must be reestimate all activities of the project, which are done in the site,
Prepared by Eng. Obaidullah Muneeb Checked By : Conner Wingerter Approvaed By:
Position: WASH Manager Position : Project Manager