## Cost
ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR)
Project Code & Title: Rehabilitation 16 pipe scheme project in Nangarhar and Laghman #: Re-pipe Scheme /OCHR/020/2024
Location of Project: Nangarhar and Laghman province
Note: This BoQ contains statements required in the Offer documents and shall be signed by a duly authorized person. Any addition to, deletion or alteration in the BoQ may result in rejection of the Offer.
please prior to quoting your prices conduct a site survey. The quantities mentioned in the BoQ may vary with actual work on site. OCHR will carry out a re-estimation of the actual work done against the work mentioned in the BoQ. For any extra work OCHR shall be contacted on prior basis and approval shall be sought for extra work. Any extra work done without the approval/permission of OCHR shall be considered void and no payment will be disbursed for the work done.
BOQ for Repair and light Rehabilitation of 16 pipe scheme project in different district of Nangarhar and Laghman province
S/NO شماره | Descriptions تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Unit Cost (USD) include 4 % tax قیمت فی واحد | Total Cost (USD) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
A1 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Baba village ,Koot District Nangarhar province
A1A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A1A.1 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 2 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A1A.2 | Well probe sensor | set | 1
A1A.3 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A1A.4 | Submersible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 20
A1A.5 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 50
A1A.6 | Conduct pipe | m | 70
A1A.7 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 40
A1A.8 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A1A.9 | Transportation of solar pump set and solar panels وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A1A.10 | Installation of solar panels نصب 2 تخته سولر پنیل ها | set | 1
A1A.11 | Adapter pipe | set | 1
A1A.12 | Float Switch | set | 1
A1A.13 | Wire tire white &black | pckt | 2
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
A1B | BoQ for Construction of Well Protection
A1B.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A1B.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A1B.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A1B.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A1B.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A1B.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A1B.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A1B.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A1B.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs) |  |  |  | 0
A1C | BoQ for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A1C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A1C.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | M2 | 214
A1C.3 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 36
A1C.4 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3 پلسترکاری خارجی | M2 | 40
A1C.5 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | m2 | 16
A1C.6 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A1C.7 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A1C.8 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
A1C.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A1C.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 18
Sub Total Cost for RH 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir |  |  |  | 0
A1D | BoQ for Valve box
A1D.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A1D.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A1D.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A1D.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A1D.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A1D.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for 2 box's (Afg.) |  |  | 2
A1E | BoQ for Stand Tap
A1E.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A1E.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A1E.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A1E.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A1E.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A1E.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A1E.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  |  | 0
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 14 | 0
A1F | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A1F.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A1F.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 150 |  | 0
A1F.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 150 |  | 0
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench |  |  |  | 0
A1G | BoQ for pipe fitting
A1G.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1 |  | 0
A1G.2 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 3 |  | 0
A1G.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2 |  | 0
A1G.4 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
A1H | BoQ other Cost
A1H.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1 |  | 0
A1H.2 | Site cleaning after work and removal from the site پاک کاری ساحه | Job | 1 |  | 0
Sub-Total Cost other Cost (Afs.) |  |  |  | 0
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Baba village ,Koot District Nangarhar province |  |  |  | 0
A2 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Hindorani village ,Koot District Nangarhar province
A2A | solor pump system to Water reservoir
A2A.1 | Supply of Submersible pump and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 4 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 9m³/h, Total head: 97m Solar pump 3KW, according to the technical specification and requirement, سولر پمپ3 کیلوات وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A2B | BoQ for Construction of Well Protection
A2B.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A2B.2 | Gravel Packing depends on soil texture.( casing pipe and filter) جغل اندازی دراطراف پایپ فلتر و کیسینگ نظر به ترکیب طبقات در نظرگرفته شود اگر طبقات مقابل فلتر از ذرات میده دانه باشد اندازه قطر جغل 3 الی 6 ملی متر و اگر از ذرات بزرگ دانه باشد اندازه قطر جغل 5الی 10 الی 12 ملی متر جغل لشم دریائی وشسته باشد همچنان پرکاری عقب کیسنگ از خاک. | LMS | 1
A2B.3 | Supply and installation of all fitting with all requirement from well to Water tank all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, , Socket, pipe HDPE-PN10, Dia 63mm . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ مورد ضرورت از واتر پمپ الی موقعیت ذخیره با تمام ملحقات آن با کیفیت عالی تحت نظر نمایندهموسسه باشد. | Job | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A2C | BoQ for RH 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A2C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A2C.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 47
A2C.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 176
A2C.4 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
A2C.5 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 176
A2C.6 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A2C.7 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A2C.8 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
A2C.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A2C.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 18
A2C.11 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
Sub Total Cost for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A2D | BoQ for Valve box
A2D.1 | Cleaning of MH from every things and prepared for RH پاک کاری منهول | LMS | 1
A2D.2 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 3
A2E | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A2E.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A2E.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 25
A2E.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 25
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A2F | BoQ for pipe fitting
A2F.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A2F.2 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A2F.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A2F.4 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A2F.5 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 3" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A2G | BoQ other Cost
A2G.1 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump(63mm, 50mm,40mm), elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر 20 ملی متر ، ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 30
A2G.2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Hindorani village ,Koot District Nangarhar province
A3 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shereen Ghondai village ,Koot District Nangarhar province
A3A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A3A.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 4 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 4m³/h, Total head: 76 m Solar pump 2.2KW, inverter 3kw according to the technical specification and requirement, سولر پمپ2.2 کیلوات معه كنترولر، انورت3 وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A3A.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 3 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A3A.3 | Well probe sensor | set | 1
A3A.4 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A3A.5 | Submersible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 75
A3A.6 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 30
A3A.7 | Conduct pipe | m | 50
A3A.8 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 50
A3A.9 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A3A.10 | Transportation of solar panels وترانسپورتیشن سیستم سولر پنیل | set | 1
A3A.11 | Installation of set and solar panels نصب سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A3A.12 | Adapter pipe | set | 1
A3A.13 | Float Switch | set | 1
A3A.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
A3A.15 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 130
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A3B | BoQ for Construction of Well Protection
A3B.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A3B.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A3B.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A3B.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A3B.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A3B.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A3B.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A3B.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A3B.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A3C | BoQ for RH Solar Boundary wall (Afs)
A3C.1 | Plaster work with cement-sand out side and inside the Solar boundary M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 34
A3C.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | m2 | 78
A3C.3 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در دروازه جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | LMs | 1
Sub-Total Cost for Solar Boundary Wall (Afs.)
A3D | BoQ for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A3D.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A3D.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 36
A3D.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 80
A3D.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A3D.5 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
A3D.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 80
A3D.7 | Supply and installation of Hand rail for reservoir with all required activities according to drawings.کتاره فلزی | M | 16
A3D.8 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه تمام تمام امورات لازم ان | Job | 1
A3D.9 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A3D.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 8
A3D.11 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 16
A3D.12 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A3D.13 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A3E | BoQ for Valve box
A3E.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A3E.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A3E.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A3E.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A3E.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A3E.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 1
A3F | Boq for Rehabilitation Public Stand Tap
A3F.1 | Repairing of Stand Tap such as pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A3F.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 5
A3G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A3G.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A3G.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 150
A3G.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 150
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A3H | BoQ for pipe fitting
A3H.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 280
A3H.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 190
A3H.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 50
A3H.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 10
A3H.5 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A3H.6 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
A3H.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
A3H.8 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A3H.9 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A3H.10 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A3H.11 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A3H.12 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A3H.13 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A3H.14 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A3H.15 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 3
A3H.16 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A3H.17 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A3H.18 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A3I | BoQ other Cost
A3I.1 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump(63mm, 50mm,40mm), elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر 20 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 60
A3I.2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shereen Ghondai village ,Koot District Nangarhar province
A4 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sherjan-Kalay village ,Koot District Nangarhar province
A4A | BoQ for Bore well
A4A.1 | Supply and installation of all pipe and fitting with all requirement from well to Water tank all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, water tap, Socket, pipe HDPE-PN16, or PVC . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ مورد ضرورت از واتر پمپ الی موقعیت ذخیره با تمام ملحقات آن ( پایپ انتقالی میتواند پی وسی ویا پولی اتلین با کیفیت عال ی باشد. | LMS | 1
Sub Total Cost For Bore well (Afs)
A4B | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A4B.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 4 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 6m³/h, Total head: 51 m Solar pump 2.2KW, inverter 3kw according to the technical specification and requirement, سولر پمپ2.2 کیلوات معه كنترولر، انورت3 وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A4B.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 6 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A4B.3 | Supply and installation of Steel frame for installation of Solar panels with complete jobs, | L.S | 1
A4B.4 | Well probe sensor | set | 1
A4B.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A4B.6 | Submersible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 60
A4B.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 60
A4B.8 | Conduct pipe | m | 50
A4B.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 60
A4B.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A4B.11 | Transportation of solar panels ترانسپورتیشن سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A4B.12 | Installation of set and solar panels نصب سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A4B.13 | Adapter pipe | set | 1
A4B.14 | Float Switch | set | 1
A4B.15 | Wire tire white &black | pckt | 2
A4B.16 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 90
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A4C | BoQ for Construction of Well Protection
A4C.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A4C.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A4C.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A4C.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A4C.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A4C.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A4C.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A4C.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A4D | BoQ for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A4D.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A4D.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 36
A4D.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 177
A4D.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A4D.5 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
A4D.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 177
A4D.7 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه تمام تمام امورات لازم ان | Job | 1
A4D.8 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A4D.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A4D.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 18
A4D.11 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A4D.12 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A4E | BoQ for Valve box
A4E.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A4E.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A4E.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A4E.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A4E.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A4E.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 3
A4F | BoQ for Stand Tap
A4F.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A4F.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A4F.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A4F.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A4F.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A4F.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A4F.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 6
A4G | Boq for Rehabilitation Public Stand Tap
A4G.1 | Repairing of Stand Tap such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم شیر دهن عمومی مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A4G.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 9
A4H | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A4H.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A4H.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 150
A4H.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 150
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A4I | BoQ for pipe fitting
A4I.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A4I.2 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A4I.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A4I.4 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A4I.5 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A4J | BoQ other Cost
A4J.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sherjan-Kalay village ,Koot District Nangarhar province
A5 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Abidkhil village ,Koot District Nangarhar province
A5A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A5A.1 | Supply of Submersible pump and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 4 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 7m³/h, Total head: 96 m Solar pump 3KW, according to the technical specification and requirement, سولر پمپ3 کیلوات وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A5A.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 2 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A5A.3 | Well probe sensor | set | 1
A5A.4 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A5A.5 | Submersible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 95
A5A.6 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 50
A5A.7 | Conduct pipe | m | 50
A5A.8 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 60
A5A.9 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A5A.10 | Transportation of solar pump set and solar panels ترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A5A.11 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A5A.12 | Adapter pipe | set | 1
A5A.13 | Float Switch | set | 1
A5A.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
A5A.15 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 170
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A5B | BoQ for RH Well Protection
A5B.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A5B.2 | Supply and installation of all fitting with all requirement from well to Water tank all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, , Socket, pipe HDPE-PN16, Dia 50mm . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ مورد ضرورت از واتر پمپ الی موقعیت ذخیره با تمام ملحقات آن با کیفیت عالی تحت نظر نمایندهموسسه باشد. | Job | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A5C | BoQ for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A5C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A5C.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 232
A5C.3 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 47
A5C.4 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3 پلسترکاری خارجی | m2 | 30
A5C.5 | RH of Hand rail for reservoir with all required activities .ترمیم کتاره فلزی همراه با تمام ملحقات مورد ضرورت آن | Job | 1
A5C.6 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A5C.7 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A5C.8 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
A5C.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A5C.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 18
Sub Total Cost for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A5D | BoQ for RH Solar Boundary wall (Afs)
A5D.1 | Plaster work with cement-sand out side and inside the Solar boundary M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 98
A5D.2 | Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی پلاستیکی %100 ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | m2 | 98
A5D.3 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار دار بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | m | 65
A5D.4 | Supply and installation of Angle Iron Y Shape for Concertina wire according to the drawing شیف اهنی برای سیم خاردار طبق نقشه Y تهیه و نصب و | No | 30
Sub Total Cost for solar Boundary wall (Afs)
A5E | BoQ for Valve box
A5E.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A5E.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A5E.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A5E.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A5E.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A5E.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 1
A5F | BoQ for Stand Tap
A5F.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A5F.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A5F.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A5F.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A5F.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A5F.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A5F.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 14
A5G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A5G.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A5G.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 440
A5G.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 440
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A5H | BoQ for pipe fitting
A5H.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 25 mm, wall thickness 2.3 mm ,weight 0.173kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 25 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 50
A5H.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16SDR 11), Outside Diameter: 32 mm, wall thickness 2.9 mm ,weight 0.275kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 290
A5H.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 180
A5H.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 160
A5H.5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 180
A5H.6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 20
A5H.7 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
A5H.8 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (32x32x32)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
A5H.9 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (40x40x40)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A5H.10 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (75x63)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A5H.11 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A5H.12 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A5H.13 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 4
A5H.14 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
A5H.15 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A5H.16 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A5H.17 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 5
A5H.18 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 5
A5H.19 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A5H.20 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A5H.21 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A5H.22 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A5H.23 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A5H.24 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A5I | BoQ other Cost
A5I.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Abidkhil village ,Koot District Nangarhar province
A6 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Hajyan-Kariz village ,Rodat District Nangarhar province
A6A | BoQ for Construction of Well Protection
A6A.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A6A.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A6A.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A6A.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A6A.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A6A.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A6A.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A6A.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A6A.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A6B | BoQ for RH 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A6B.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A6B.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 47
A6B.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 42
A6B.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A6B.5 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
A6B.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 42
A6B.7 | Repairing of inside guard such as cleaning , pointing , plastering and pcc work under . ترمیم داخل اتاق محافظ گارد مانند پاک کاری تهیه ونصب شیشه در کلکین ها ورنگمالی آنها ، پلستر کاری ، رنگمالی و کانکریت ریزی کف وبام آن | LMS | 1
A6B.8 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 10
A6B.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 16
A6B.10 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A6B.11 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A6B.12 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
A6B.13 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
Sub Total Cost for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A6C | BoQ for Valve box
A6C.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A6C.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A6C.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A6C.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A6C.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A6C.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 2
A6D | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A6D.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A6D.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 355
A6D.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 355
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A6E | BoQ for pipe fitting
A6E.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 230
A6E.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 350
A6E.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 130
A6E.4 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
A6E.5 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
A6E.6 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (75x63)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A6E.7 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A6E.8 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A6E.9 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A6E.10 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A6E.11 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A6E.12 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A6E.13 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A6E.14 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A6E.15 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter =3" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A6F | BoQ other Cost
A6F.1 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump(63mm, 50mm,40mm), elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty .( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر 20 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 70
A6F.2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Hajyan-Kariz village ,Rodat District Nangarhar province
A7 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at ZaLa village ,Rodat District Nangarhar province
A7A | BoQ for Construction of Well Protection
A7A.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A7A.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A7A.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A7A.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A7A.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A7A.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A7A.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A7A.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A7A.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A7B | BoQ other Cost
A7B.1 | Cleaning of water reservoir from every things prepared for RH and Rehabilitation of water reservoir such as Rh plaster work…. پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم و ترمیم کاری ذخیره ه | job | 1
A7B.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 56
A7B.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 130
A7B.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A7B.5 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
A7B.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 130
A7B.7 | Repairing of inside guard such as cleaning , pointing , plastering and pcc work under . ترمیم داخل اتاق محافظ گارد مانند پاک کاری تهیه ونصب شیشه در کلکین ها ورنگمالی آنها ، پلستر کاری ، رنگمالی و کانکریت ریزی کف وبام آن | LMS | 1
A7B.8 | Painting ,Preparing & installation windows Glass, door ,wire mesh & painting and all required activities for pump house تهیه ونصب شیشه برای کلکین دروازه ، رنگمالی وناخونک وتمام امور ایجابی آن برای اتاق پمپ | LMS | 1
A7B.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 14
A7B.10 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A7B.11 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A7B.12 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
Sub Total Cost for 40m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A7C | BoQ for New Valve box
A7C.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A7C.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A7C.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A7C.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A7C.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A7C.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 2 | 0
A7D | BOQ for RH Gate Valve box
A7D.1 | Repairing and Cleaning of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم و پاک کاری گیت وال بکس وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 2
A7E | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A7E.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A7E.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 383
A7E.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 383
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A7F | BoQ for pipe fitting
A7F.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 170
A7F.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 346
A7F.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 250
A7F.4 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A7F.5 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
A7F.6 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3
A7F.7 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A7F.8 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A7F.9 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A7F.10 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (75x63)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A7F.11 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A7F.12 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x400)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A7F.13 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A7F.14 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A7F.15 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter =3" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 4
A7F.16 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A7G | BoQ other Cost
A7G.1 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump(63mm, 50mm,40mm), elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر 20 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 140
A7G.2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at ZaLa village ,Rodat District Nangarhar province
A8 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Panjo Qala village ,Dare noor District Nangarhar province
A8A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A8A.1 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 2 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A8A.2 | Well probe sensor | set | 1
A8A.3 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A8A.4 | Submersible drop cable (6*4)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 20
A8A.5 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 20
A8A.6 | Conduct pipe | m | 40
A8A.7 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 70
A8A.8 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها | set | 1
A8A.9 | Transportation of solar pump set and solar panels وترانسپورتیشن 2 سولر پنیل | set | 1
A8A.10 | Adapter pipe | set | 1
A8A.11 | Float Switch | set | 1
A8A.12 | Wire tire white &black | pckt | 2
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A8B | BoQ for Construction of Well Protection
A8B.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A8B.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A8B.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A8B.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A8B.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A8B.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A8B.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A8B.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A8B.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A8C | BoQ for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A8C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A8C.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | M2 | 187
A8C.3 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 47
A8C.4 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3 پلسترکاری خارجی | M2 | 187
A8C.5 | RH of Hand rail for reservoir with all required activities .ترمیم کتاره فلزی همراه با تمام ملحقات مورد ضرورت آن | Job | 1
A8C.6 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A8C.7 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A8C.8 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A8C.9 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
A8C.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A8C.11 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 10
A8C.12 | RH of Iron Ladder for reservoir from Angle Iron (40x40)mm, 4mm thick with all required activities painting is included ترمیم زینه فلزی برای ذخیره همراه با رنگ آن | Job | 1
Sub Total Cost for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A8D | BoQ for fence Solar Boundary wall (Afs)
A8D.1 | Excavation in different ground types کندن کاری درزمین قسم مختلف | M3 | 5
A8D.2 | Soil back filling with compaction پرکاری توسط خاک معه تپک کاری | M3 | 22
A8D.3 | Internal side Leveling of Fence Boundary wall for Solar panels لیول کاری در داخل احاطه شمسي | LMs | 1
A8D.4 | back filling by gravel/ boulder stone filling with (5cm thickness) the all required activities پرکاری توسط جغل دريایی و سنګ پارچه شده به ضخامت (۵ سانتی متر) معه امور ایجابی و متفرقه ان | M3 | 8
A8D.5 | Stone masonry with Cement +Sand Mortar 1: 5 سنگ کاری با مصالحه سمنت و ریګ مارک مخلوط | M3 | 11.5
A8D.6 | Pointing for out side of Boundary wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | M2 | 13.5
A8D.7 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | M3 | 1.8
A8D.8 | Supply and installation of fence for solar panels with door according to the drawing and all required activities (thickness 3mm height 2m) تهیه ونصب جالی فلزی برای احاطه شمسی به شمول دروازه به امور ایجابی و متفرقه ان ( از سیم 3 ملی متر به ارتفاع 2 متر) مطابق نقشه | M | 62
A8D.9 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) pipe , Internal dia. 2" wall thickness 3.91 mm ,weight 5.431kg/m, Best quality. تهیه و نصب پايپ آهني ملمع جستی بقطر داخلي 2 انچ (ضخامت 3.91 ملی متر ، وزن 5.431kg/m) با کفیت عالی | M | 110
A8D.10 | Supply and installation of Concertina wire on Fence wall of solar panel (complete) according to the drawing with all required activities. تهیه ونصب سیم خار دار بالائی دیوار احاطه جال مطابق نقشه با امور ایجابی و متفرقه ان | M | 62
A8D.11 | Supply and installation of Angle Iron Y Shape for Concertina wire with all required activities تهیه و نصب Y شیف اهنی برای سیم خاردار طبق نقشه معه امور ایجابی و متفرقه ان | NO | 24
Sub Total Cost for Solar Boundary Wall
A8E | BoQ for Valve box
A8E.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A8E.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A8E.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A8E.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A8E.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A8E.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 1
A8F | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A8F.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A8F.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 50
A8F.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 50
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A8G | BoQ for pipe fitting
A8G.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A8G.2 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A8G.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A8G.4 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A8G.5 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A8H | BoQ other Cost
A8H.1 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump(63mm, 50mm,40mm), elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر 20 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 36
A8H.2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Panjo Qala village ,Dare noor District Nangarhar province
A9 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Saqay village ,Dare noor District Nangarhar province
A9A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A9A.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 5.5 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 9 m³/h, Total head: 50 m Solar pump 2.2KW, inverter 3kw according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 2.2 کیلوات معه كنترولر، انورتر3 وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A9A.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 3 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A9A.3 | Well probe sensor | set | 1
A9A.4 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A9A.5 | Submersible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 130
A9A.6 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 90
A9A.7 | Conduct pipe | m | 50
A9A.8 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 60
A9A.9 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A9A.10 | Transportation of solar pump set and solar panels ترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A9A.11 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A9A.12 | Adapter pipe | set | 1
A9A.13 | Float Switch | set | 1
A9A.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
A9A.15 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 76
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A9B | BoQ for Construction of Well Protection
A9B.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A9B.2 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A9C | BoQ for RH 30m3 Ground RCC drinking water Reservoir
A9C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A9C.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 64
A9C.3 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 47
A9C.4 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 64
A9C.5 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A9C.6 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) | Job | 1
A9C.7 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A9C.8 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A9C.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 4
A9C.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A9C.11 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) pipe , Internal dia.2" for Air with all fittings پايپ آهني ملمع جستی بقطر داخلي2 انچ برای جربان عبور هوا از پایپ شبکه | m | 4
Sub Total Cost for 30m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A9D | BoQ for Solar Boundary wall (Afs)
A9D.1 | Excavation in different ground types کندن کاری درزمین قسم مختلف | M3 | 3.7
A9D.2 | Soil back filling with compaction پرکاری توسط خاک معه تپک کاری | M3 | 18
A9D.3 | Internal side Leveling of Fence Boundary wall for Solar panels لیول کاری در داخل احاطه شمسي | LMS | 1
A9D.4 | Back filling by gravel/ boulder stone filling with (5cm thickness) the all required activities پرکاری توسط جغل دريایی و سنګ پارچه شده به ضخامت (۵ سانتی متر) معه امور ایجابی و متفرقه ان | M3 | 5
A9D.5 | Stone masonry with Cement +Sand Mortar 1: 5 سنگ کاری با مصالحه سمنت و ریګ مارک مخلوط | M3 | 8
A9D.6 | Pointing for out side of Boundary wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | M2 | 13.5
A9D.7 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | M3 | 1.5
A9D.8 | Supply and installation of fence for solar panels with door according to the drawing and all required activities (thickness 3mm height 2m) تهیه ونصب جالی فلزی برای احاطه شمسی به شمول دروازه به امور ایجابی و متفرقه ان ( از سیم 3 ملی متر به ارتفاع 2 متر) مطابق نقشه | M | 45.5
A9D.9 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) pipe , Internal dia. 2" wall thickness 3.91 mm ,weight 5.431kg/m, Best quality. تهیه و نصب پايپ آهني ملمع جستی بقطر داخلي 2 انچ (ضخامت 3.91 ملی متر ، وزن 5.431kg/m) با کفیت عالی | M | 86
A9D.10 | Supply and installation of Concertina wire on Fence wall of solar panel (complete) according to the drawing with all required activities. تهیه ونصب سیم خار دار بالائی دیوار احاطه جال مطابق نقشه با امور ایجابی و متفرقه ان | M | 45.5
A9D.11 | Supply and installation of Angle Iron Y Shape for Concertina wire with all required activities تهیه و نصب Y شیف اهنی برای سیم خاردار طبق نقشه معه امور ایجابی و متفرقه ان | NO | 18
Sub Total Cost for solar Boundary wall (Afs)
A9E | BoQ for Valve box
A9E.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A9E.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A9E.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A9E.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A9E.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A9E.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 1
A9F | BoQ for Stand Tap
A9F.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A9F.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A9F.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A9F.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A9F.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A9F.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A9F.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 13
A9G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A9G.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A9G.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 300.5
A9G.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 300.5
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A9H | BoQ for pipe fitting
A9H.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 25 mm, wall thickness 2.3 mm ,weight 0.173kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 25 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 110
A9H.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16SDR 11), Outside Diameter: 32 mm, wall thickness 2.9 mm ,weight 0.275kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 150
A9H.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 90
A9H.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 80
A9H.5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 315
A9H.6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 10
A9H.7 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (75x63)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A9H.8 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A9H.9 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A9H.10 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A9H.11 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A9H.12 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A9H.13 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A9H.14 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A9H.15 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A9H.16 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 " best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A9H.17 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A9H.18 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A9H.19 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A9I | BoQ other Cost
A9I.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Saqay village ,Dare noor District Nangarhar province
A10 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shegyalai Markazi village ,Dare noor District Nangarhar province
A10A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A10A.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 4 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 6m³/h, Total head: 106 m Solar pump 3KW, inverter 4kw according to the technical specification and requirement, سولر پمپ3 کیلوات معه كنترولر، انورتر4 وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A10A.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 9 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A10A.3 | Well probe sensor | set | 1
A10A.4 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A10A.5 | Submersible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 110
A10A.6 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 100
A10A.7 | Conduct pipe | m | 90
A10A.8 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 60
A10A.9 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A10A.10 | Transportation of solar pump set and solar panels ترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A10A.11 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A10A.12 | Adapter pipe | set | 1
A10A.13 | Float Switch | set | 1
A10A.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
A10A.15 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 150
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A10B | BoQ for Construction of Well Protection
A10B.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A10B.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A10B.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A10B.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A10B.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A10B.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A10B.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A10B.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A10B.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A10C | BoQ for 10m3 Elevated GI water Reservoir
A10C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A10C.2 | Repairing or Provision and installation of 16G Irone(GI) water reservoir, with 10000 Lit capacity and connection with distribution system with all required activities and tools.تهیه و ترمیم تانکر ذخیره فلزی درصورت امکان در غیر آن تهیه ذخیره فلزی آب 16ګیج باظرف10000 لیتر با تمام ملحقات بسته بندی آن با پایپ عمومی تقسیماتی و جوش کاری آن بالای چوکات فلزی همچنان تبدیل کف ذخیره باتمام امورات ایجابی | job | 1
A10C.3 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | Job | 1
A10C.4 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A10C.5 | Supply and installation of Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activates according to drawings. تهیه ونصب زینه مطابق نقشه همراه با تمام ملحقات آن مطابق نقشه | No | 1
A10C.6 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه تمام تمام امورات لازم ان | Job | 1
A10C.7 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
A10C.8 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 12
A10C.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 18
Sub Total Cost for 10m3 Elevated GI water Reservoir
A10D | BoQ for Valve box
A10D.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A10D.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A10D.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A10D.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A10D.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A10D.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 1
A10E | BoQ for Stand Tap
A10E.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A10E.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A10E.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A10E.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A10E.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A10E.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A10E.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 13
A10F | BOQ for RH Stand Tap
A10G.1 | Repairing of Stand Tap such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم شیر دهن های عمومی مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A10G.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For RH Stand Tap (AFN) |  |  | 3
A10H | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A10H.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A10H.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 190
A10H.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 190
نوت:تمام پایپ های انتقالی در زیاترین ساحات بالای زمین قرار دارد که تقریبا 380 متر میشود که باید داخل زمین طبق سکشن دراوینگ قرار بگیرد
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench |  |  |  | 0
A10I | BoQ for pipe fitting
A10I.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A10I.2 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A10I.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A10I.4 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 3
A10I.5 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
A10J | BoQ other Cost
A10J.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shegyalai Markazi village ,Dare noor District Nangarhar province |  |  |  | 0
A11 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Salampoor village ,Kuz Konarr District Nangarhar province
A11A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A11A.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 5.5 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 9 m³/h, Total head: 116m Solar pump 4KW, inverter 5.5kw according to the technical specification and requirement, سولر پمپ4 کیلوات معه كنترولر، انورتر5.5 وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A11A.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 4 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A11A.3 | Well probe sensor | set | 1
A11A.4 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A11A.5 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 40
A11A.6 | Conduct pipe | m | 60
A11A.7 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 40
A11A.8 | Submersible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 100
A11A.9 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A11A.10 | Transportation of solar pump set and solar panels ترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A11A.11 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A11A.12 | Adapter pipe | set | 1
A11A.13 | Float Switch | set | 1
A11A.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
A11A.15 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 160
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A11B | BoQ for RH 60m3 Ground RCC drinking water Reservoir
A11B.1 | Cleaning of inside water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری داخل ذخیره زمینی از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A11B.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 74
A11B.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 30
A11B.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A11B.5 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 30
A11B.6 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A11B.7 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A11B.8 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for 60m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A11C | BoQ for Valve box
A11C.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A11C.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A11C.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A11C.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A11C.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A11C.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 1
A11D | BoQ for Stand Tap
A11D.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A11D.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A11D.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A11D.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A11D.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A11D.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A11D.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 5
A11E | Boq for Rehabilitation Public Stand Tap
A11E.1 | Repairing of Stand Tap such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم شیر دهن های عمومی مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A11E.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 11
A11F | Boq for Rehabilitation Well Protection
A11F.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A11F.2 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Total cost For Public Stand Tap (AFN)
A11G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A11G.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A11G.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 75
A11G.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 75
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A11H | BoQ for pipe fitting
A11H.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 25 mm, wall thickness 2.3 mm ,weight 0.173kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 25 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 60
A11H.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16SDR 11), Outside Diameter: 32 mm, wall thickness 2.9 mm ,weight 0.275kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 110
A11H.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 50
A11H.4 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A11H.5 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A11H.6 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A11H.7 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A11I | BoQ other Cost
A11I.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Salampoor village ,Kuz Konarr District Nangarhar province
A12 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shahrak-Mohajereen village ,Qarghayee District Laghman province
A12A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A12A.1 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A12A.2 | Submersible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 40
A12A.3 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 40
A12A.4 | Conduct pipe | m | 50
A12A.5 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 20
A12A.6 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A12B | BoQ for Construction of Well Protection
A12B.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A12B.2 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A12C | BoQ for 60m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A12C.1 | Cleaning of inside water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری داخل ذخیره زمینی از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A12C.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 74
A12C.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 90
A12C.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A12C.5 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 18
A12C.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 303
A12C.7 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
A12C.8 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A12C.9 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A12C.10 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for60m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A12D | BoQ for Valve box
A12D.1 | Cleaning of Valve Box from every things and prepared for RH پاک کاری ساختمان ساختمان والبکس از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A12D.2 | Repairing of Valve box such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان وال بکس مانند رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 8
A12E | BoQ for Stand Tap
A12E.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A12E.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A12E.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A12E.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A12E.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A12E.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A12E.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 2
A12F | Boq for Rehabilitation Public Stand Tap
A12F.1 | Repairing of Stand Tap such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم شیر دهن های عمومی مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A12F.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 48
A12G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A12G.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A12G.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 30
A12G.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 30
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A12H | BoQ for pipe fitting
A12H.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A12H.2 | Supply and installation Galvanized Iron pipe Internal dia.1 1/2" with Wood glass تهیه ونصب نمودن پایپ جی ای باقطر خارجی 1 1/2 انچ همرای پشم شیشیه بمنظور عبور دادن پایپ توضعی 1 1/2 ملی در داخل رود خانه ویا نصب نمودن آن در کنار پلچک همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 30
A12H.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A12H.4 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 3" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A12H.5 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A12I | BoQ other Cost
A12I.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.) |  |  |  | 0
total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shahrak-Mohajereen village ,Qarghayee District Laghman province |  |  |  | 0
A13 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sorkhakan village ,Qarghayee District Laghman province
A13A | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A13A.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 4 kW, Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 10m³/h, Total head: 103 m Solar pump4KW, according to the technical specification and requirement, سولر پمپ4 کیلوات معه كنترولر، وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A13A.2 | Solar panels 270 watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | NO | 8 |  |  | صفحه سولر باید از کمپنی عالی مطابق استندرهای بین المللی وتاییدی وزارت احیا وانکشاف دهات نصب گردد
A13A.3 | Well probe sensor | set | 1
A13A.4 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A13A.5 | Submersible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 110
A13A.6 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 60
A13A.7 | Conduct pipe | m | 80
A13A.8 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 80
A13A.9 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A13A.10 | Transportation of solar pump set and solar panels ترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A13A.11 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A13A.12 | Adapter pipe | set | 1
A13A.13 | Float Switch | set | 1
A13A.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
A13A.15 | Safety rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 200
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs)
A13B | BoQ for Construction of Well Protection
A13B.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | M3 | 0.5
A13B.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | M3 | 0.5
A13B.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | M3 | 0.75
A13B.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | M3 | 1.2
A13B.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | M2 | 11.3
A13B.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | M2 | 6.9
A13B.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron frame and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
A13B.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
A13B.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A13C | BoQ for RH 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A13C.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A13C.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | m2 | 36
A13C.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 60
A13C.4 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A13C.5 | Repairing of inside guard such as cleaning , pointing ,and also considered RH door for boundary wall ترمیم داخل اتاق محافظ گارد مانند پاک کاری تهیه ونصب شیشه در کلکین ها ورنگمالی آنها ، پلستر کاری همچنان ترمیم دروازه برای دیوار احاطه سولر ها ، | LMS | 1
A13C.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 147
A13C.7 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه تمام تمام امورات لازم ان | Job | 1
A13C.8 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A13C.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2"" with flange for outlet pipe , پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 1/2" انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های خروجی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 10
A13C.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 " with flange for Inlet Overflow and wash out پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم برای پایپ های دخولی سریزه ای وشستشوی ، ای همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 16
A13C.11 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A13C.12 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A13D | BoQ for Valve box
A13D.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A13D.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A13D.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A13D.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A13D.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A13D.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 3
A13E | BoQ for Stand Tap
A13E.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A13E.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A13E.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A13E.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A13E.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A13E.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A13E.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 9
A13F | Boq for Rehabilitation Public Stand Tap
A13F.1 | Repairing of Stand Tap such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم شیر دهن های عمومی مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A13F.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 11
A13G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A13G.1 | EXCAVATION OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided for temporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labor, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works. Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits: width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates.
A13G.2 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 400
A13G.3 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 400
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A13H | BoQ for pipe fitting
A13H.1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 25 mm, wall thickness 2.3 mm ,weight 0.173kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 25 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 100
A13H.2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE100 PN 16SDR 11), Outside Diameter: 32 mm, wall thickness 2.9 mm ,weight 0.275kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 350
A13H.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 200
A13H.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 150
A13H.5 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A13H.6 | Supply and installation Galvanized Iron pipe Internal dia.2" with Wood glass تهیه ونصب نمودن پایپ جی ای باقطر خارجی 2 انچ همرای پشم شیشیه بمنظور عبور دادن پایپ توضعی 40,50 ملی در داخل رود خانه ویا نصب نمودن آن در کنار پلچک همرای تمام ملحقات مورد ضرورت آن | m | 6
A13H.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (32x32) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
A13H.8 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 3
A13H.9 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
A13H.10 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (40x32x40)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A13H.11 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (40x40x40)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A13H.12 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
A13H.13 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x50x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A13H.14 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A13H.15 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A13H.16 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (40x32)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A13H.17 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A13H.18 | Supply and installation of Polyethylene end cap, Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده پایپ نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A13H.19 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A13H.20 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (50x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A13H.21 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x32)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A13H.22 | Supply and installation of Polyethylene Saddle Clamp, Size (40x25)mm تهیه ، انتقال ونصب بست کمری همرای بست به پایپ پولی اتلین نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 2
A13H.23 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A13H.24 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A13H.25 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A13H.26 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A13I | BoQ other Cost
A13I.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sorkhakan village ,Qarghayee District Laghman province
A14 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Chenchar village ,Alingar District Laghman province
A14A | BoQ for RH of Well Protection
A14A.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A14A.2 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, Socket. تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن. | LMS | 1
Sub-Total Cost for RH well protection (Afs)
A14B | BoQ forRH 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A14B.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A14B.2 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall .M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | m2 | 56
A14B.3 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 164
A14B.4 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
A14B.5 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Sub Total Cost for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A14C | BoQ for RH Solar Boundary wall (Afs)
A14C.1 | Plaster work with cement-sand out side and inside the Solar boundary M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 150
A14C.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | m2 | 150
A14C.3 | Back filling with Gravel پرکاری توسط جغل سفید | m3 | 6
A14C.4 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در دروازه جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | LMs | 1
A14C.5 | Repairing of inverter 5.5kw according to the technical specification for need . ترمیم مشکلات تخنیکی کنترولر برای واتر پمپ | job | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A14D | BoQ for Valve box
A14D.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A14D.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A14D.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A14D.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A14D.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A14D.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  | 2
A14E | BoQ for pipe fitting
A14E.1 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A14E.2 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A14E.3 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A14E.4 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A14E.5 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
A14E.6 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A14F | BoQ other Cost
A14F.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Chenchar village ,Alingar District Laghman province
A15 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sangar Ezatkhil village ,Alingar District Laghman province
A15A | BoQ for Spring protection
A15A.1 | Cleaning of Spring protection from every things and prepared for RH پاک کاری ساختمان چشمه از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A15A.2 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چشمه مانند رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
Sub Total Cost For Bore well (Afs)
A15B | BoQ for RH 60m3 Ground RCC drinking water Reservoir
A15B.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A15B.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب | M2 | 74
A15B.3 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A15B.4 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
Sub Total Cost for 60m3 water Reservoir
A15C | BoQ for RH break pressure tank structure
A15C.1 | Cleaning of break pressure tank from every things and prepared for RH پاک کاری ساختمان وال بکس برای فشار شکن از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A15C.2 | Preparation and preparation of break pressure tank for RH تهیه و ترمیم ساختمانوال بکس برای فشار شکن همراه با تمام ملحقات مورد ضرورت آن | job | 1
Sub Total Cost forbreak pressure tank structure
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 3
A15D | BoQ for RH Valve box
A15D.1 | Cleaning of Valve box from every things and prepared for RH پاک کاری ساختمان وال بکس از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A15D.2 | Preparation and preparation of Valve box for RH Such as(Cover,Luck,Plastering,Pipe fitting…) تهیه و ترمیم ساختمان منهول ها(مانند پلستر کاری سرپوش قفل برای دروازه منهول ها وغیره) همراه با تمام ملحقات مورد ضرورت آن | job | 1
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  | 8
A15E | BoQ for Stand Tap
A15E.1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3, 4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 0.9
A15E.2 | Gravel/boulder stone filling پرکاری توسط سنګ دريائی - جغل | m3 | 0.5
A15E.3 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.3
A15E.4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4
A15E.5 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2
A15E.6 | Painting Plastic Weather Sheet رنګمالی 100% ویدر شيت با امور ایجابی و متفرقه ان | m3 | 1.5
A15E.7 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 3
A15F | Boq for Rehabilitation Public Stand Tap
A15F.1 | Repairing of Stand Tap such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم شیر دهن های عمومی مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
A15F.2 | Pipe fitting for one stand tap including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, Water tap, Socket, 25mm and 32mm Galvanized Iron pipe with average length of 3-20 meters .تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ ملمع شده جستی و پولی اتلین به طول 3مترالی 20متر برحسب ضرورت ساحه به قطر 25 الی 32 ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت باکیفیت عالی به کفیت عالی معه امور ایجابی و متفرقه ان | LMS | 1
Sub Total Cost For Public Stand Tap (AFN)
Total cost For Public Stand Tap (AFN) |  |  | 7
A15G | BOQ of Excavation and back filling for TR and distribution pipe line
A15G.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 according to Section (A-A) کندن کاری درزمین قسم سوم الی چهارم | m3 | 50
A15G.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 50
Sub Total Cost for Excavation and back filling of trench
A15H | BoQ for pipe fitting
A15H.1 | Repairing pipes or replacing them as necessary in different parts of the network such as Saddle Clamp, Reducer ,Tee, Straight Couple , ترمیم پایپ ها ویا تعویض آن برحسب ضرورت در قسمت های های مختلیف شبکه از قبیل پایپ، وفتینگ باب ودر کل فعال سازی شبکه | LMS | 1
A15H.2 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 12
A15H.3 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 6
A15H.4 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 4
A15H.5 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
A15I | BoQ other Cost
A15I.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان (وال مین) شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
Sub-Total Cost other Cost (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sangar Ezatkhil village ,Alingar District Laghman province
A16 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Tengar village ,Alingar District Laghman province
A16A | BoQ for Construction of Well Protection
A16A.1 | Repairing of well protection such as cleaning , pointing , plastering and pcc work for need . ترمیم ساختمان چاه مانند پاک کاری رنگمالی ، پلستر کاری ، و کانکریت ریزی در صورت ضرورت | job | 1
Sub-Total Cost for well protection (Afs)
A16B | BoQ forRH 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A16B.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A16B.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activities and with OCHR,AHF,MORR رنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه مه لوگو با امورایجابی | m2 | 136
A16B.3 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A16B.4 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
Sub Total Cost for 20m3 Elevated RCC drinking water Reservoir
A16C | BoQ for Valve box
A16C.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | m3 | 3.2
A16C.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | m3 | 0.7
A16C.3 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | m3 | 2.8
A16C.4 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک 150 کیلوگرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.5
A16C.5 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتی متر مربع | m3 | 0.1
A16C.6 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 2.8
Sub Total Cost for one valve box (Afg.)
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  | 2
A16D | BoQ for pipe fitting
A16D.1 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A16D.2 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A16D.3 | Supply and installation of Flow Control Valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 3" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن وال کنترول جربان با کیفیت عالی از نوع پولی اتلین با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A16D.4 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 3" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنج دار با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A16D.5 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories ترمیم نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات | No | 30
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.)
Total Estimation cost for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Tengar village ,Alingar District Laghman province
Total Estimation cost for16 Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at different district of Nangarhar and Laghman province
نوت : شبکات آبرسانی سولری و گراویتی هذا قبلاً اعمار گردیده که فعلاً هم بشکل نسبی فعال میباشد و به ترمیمات ضرورت دارد. قرار شرح فوق فورم هذا در تطابق با جدول احجام کار ومواد یعنی (BoQ) ترتیب گردیده وقیمت ارائه شده تخمینی بوده وهم سند قطعی حساب شمرده نمیشود, سند قطعی حساب برویت برآورد ثانی از روی احجام حقیقی صورت گیرد وهم قیمت واقعی در وقت قرارداد از ساحه دریافت میگردد.
B | BOQ for Water Quality Test of 16 pipe scheme project in different district of Nangarhar and Laghman province
B1 | BOQ for Water Quality Test of 16 pipe scheme project in different district of Nangarhar and Laghman province
B1-1 | Transportation and collecting water samples for (Physical, Chemical and Biological) Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted laboratory, , ترانسپورتشن واخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) ، | Job | 16 |  | 0
Total Estimation cost for Water Quality Test of 16 pipe scheme project in different district of Nangarhar and Laghman province |  |  |  | 0
Total Estimation cost for Rehabilitation 16 pipe scheme project in Nangarhar and Laghman #: Re-pipe Scheme /OCHR/020/2024 |  |  |  | 0
Summary of Sheet for Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line and Water Quality Test of 16 pipe scheme project in different district of Nangarhar & Laghman province
Cod# | Description | Unit واحد | Quantity مقدار | Unit Cost (USD) include 4 % tax قیمت فی واحد | Total Cost (USD) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
A1 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Baba village ,Koot District Nangarhar province | L.S | 1
A2 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Hindorani village ,Koot District Nangarhar province | L.S | 1
A3 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shereen Ghondai village ,Koot District Nangarhar province | L.S | 1
A4 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sherjan-Kalay village ,Koot District Nangarhar province | L.S | 1
A5 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Abidkhil village ,Koot District Nangarhar province | L.S | 1
A6 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Hajyan-Kariz village ,Rodat District Nangarhar province | L.S | 1
A7 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at ZaLa village ,Rodat District Nangarhar province | L.S | 1
A8 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Panjo Qala village ,Dare noor District Nangarhar province | L.S | 1
A9 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Saqay village ,Dare noor District Nangarhar province | L.S | 1
A10 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shegyalai Markazi village ,Dare noor District Nangarhar province | L.S | 1
A11 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Salampoor village ,Kuz Konarr District Nangarhar province | L.S | 1
A12 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Shahrak-Mohajereen village ,Qarghayee District Laghman province | L.S | 1
A13 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sorkhakan village ,Qarghayee District Laghman province | L.S | 1
A14 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Chenchar village ,Alingar District Laghman province | L.S | 1
A15 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Sangar Ezatkhil village ,Alingar District Laghman province | L.S | 1
A16 | Rehabilitation Solar system with Water well, RCC reservoir and distribution pipe line at Tengar village ,Alingar District Laghman province | L.S | 1
B1 | Total Estimation cost for Water Quality Test of 16 pipe scheme project in different district of Nangarhar and Laghman province | L.S | 1
Total Estimation cost for Rehabilitation 16 pipe scheme project in Nangarhar and Laghman province Ref#: Re-pipe Scheme /OCHR/020/2024 |  |  |  | 0
General note
1 | This BoQ contains statements required in the Offer documents and shall be signed by a duly authorized person. Any addition to, deletion or alteration in the BoQ may result in rejection of the Offer.
2 | Please prior to quoting your prices conduct a site survey. The quantities mentioned in the BoQ may vary with actual work on site. OCHR will carry out a re-estimation of the actual work done against the work mentioned in the BoQ. For any extra work OCHR shall be contacted on prior basis and approval shall be sought for extra work. Any extra work done without the approval/permission of OCHR shall be considered void and no payment will be disbursed for the work done
3 | Building materials/Construction material and Works may be subject to tests at any time at the request of OCHR technical team/Engineer. These tests shall be carried out as directed by the Engineer or Authorized Repetitive at the place of Manufacture or fabrication or on site or in testing institute. The Contractor shall provide such assistance materials, plant, instruments and labor as required for such test. The cost of carrying out such tests shall be borne by the contractor.
4 | The works actually executed shall be measured and is subject to deduction, Contractor shall visit the site of the works and obtain all information that may be necessary for completing their Offer as under the provision of this contract no claim for additional work is accepted once contract is signed.
5 | If, in the Contractor opinion, The BoQ contains ambiguities or BoQ does not comply with the drawings which might influence the calculations, the contractor shall indicate this to OCHR through a letter or email before submitting the Offer.
6 | Mobilization, Demobilization and other temporary works required for the execution of the items listed above, plus site restoration will be the responsibility of the contractor. Hence all the unit prices are assumed to cover all activities associated with the works, and are not limited to those activities mentioned above, and that the total contract cost quoted is all inclusive to complete the total works.