## Bill of Q for Daka
Organization of Human Welfare (OHW) بشری خیریه موسسه
احجام کارومواد مصرفی برای سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه با ذخیره ارتفاعی درقریه ګردي غوث ډاګ مربوط ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار
Bill of Quantity for Solar water pump system with Elevated water Reservoir
S/NO شماره | Discriptions تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
BoQ for New Bore well
1 | Mobilization and Demobilisation including security, Camping at project location | Lum sum | 1 |  | 0
2 | Well drilling according to the type of earth layers with ( cobai machine, diameter (16") depends on soil texture and taking sample of each Geological formation. برمه کاری چاه توسط ماشین کوبایی به قطر(16 انچ) در هر نوع طبقات وهمچنان اخذ نمونه طبقات جیولوجیکی | m | 50 |  | 0
3 | Well drilling according to the type of earth layers with comprassor machine diameter (12") depends on soil texture and taking sample of each Geological formation. برمه کاری چاه توسط ماشین کمپریشور به قطر(12 انچ) در هر نوع طبقات وهمچنان اخذ نمونه طبقات جیولوجیکی | m | 50 |  | 0
4 | Supply and Installation of PVC casing pipe class -D, dia.8" تهیه ونصب کیسنگ پی وی سی کلاس دی به قطر 8 انچ | m | 74 |  | 0
5 | Supply and installation of Filter pipe PVC Class-D. 8 inch dia. Total area for filter pipe openings should not be more than 25% of total area. تهیه ونصب فلترپی وی سی ازنوع کلاس دی قطر 8 انچ فیصدی مساحت مسامات فلتر از25 فیصد مساحت مجموعی تجاوز نکند | m | 26 |  | 0
6 | Gravel Packing from sorted gravel round washed gravel the size of gravel should be determind after well drilling accordding to the sample of starta. پرکاری جغل دراطراف پایپ فلتر ازنوع سورت شده بوده جغل لشم دریائی وشسته که اندازه دانه های جغل نظر به نمونه طبقات بعد از حفاری تعین میگردد.. | m3 | 13 |  | 0
7 | Supply and installaiton PVC Pipe 63mm dia. 12 bar (Class -D) . تهیه ونصب پایپ پی وی سی به قطر 63 ملیمتر ازکلاس دی بخاطر انداختن جغل اطراف کسینگ | m | 4 |  | 0
8 | پرکاری عقب کیسنگ ازخاک بدون ریگ وجغل باشد. Back filling for casing pipe should be clay soil without gravel stone | m3 | 5 |  | 0
9 | Prepareing the technical report of well drilling, preparing well strata technical data table and making design of well according to the taken strata ( Location of Filter, Cassing and pump instalation depth ) Under supervission of PRRD representative.تهیه راپور تخنیکی ,ترتیب جدول تخنیکی چاه و ترتیب دیزاین چاه ( موقعیت نصب کسنگ, فلتر و پمپ ) به اساس نمونه اخذ شده طبقات تحت نظارت نماینده ریاست احیا و انکشاف دهات | Job | 1 |  | 0
10 | Compressor test of Well up to cleannig of water کمپریسورتست چا ه الی پاک شدن آب چاه | Job | 1 |  | 0
11 | Pump test for determination of discharge of well and taking sample of water for quality test after water cleaning Under supervission of PRRD representative.. اجرای پمپ تست بخاطردریافت پارامتر دیسچارج چاه وهمچنان نمونه گیری آب بعد از صاف شدن مکمل برای تعین کیفیت آن تحت نظارت نماینده ریاست احیاء وانکشاف دهات. . | hour | 8 |  | 0
Sub-Total Cost for New Bore well (Afs) |  |  |  |  | 0
BoQ for Solar pump system and transmission line from well to Elevated Tank
1 | Supply and installation of Submersible pump Best Qualty 4 KW with outlet size 2" , Equivalent in specification made in European countries ,with inverter=(5kw) swich box, control unit in stainless steel the approval is must from the PRRD and submitted to the OHW before installation Required Head for Pump :100 m , , سولر پمپ دارائی قطر بدنه 4انچ وانورتر همرای انورتربکس طبق مشخصات داده شده فوق ساخت اروپایی باشد | No | 1 |  | 0 | ظرفیت آب دهی پمپ = 6.3m3/hour باشد و در صورت پایین آمدن سطح آب پمپ بشکل اتوماتیک خاموش شود
2 | Solar panels 5000watt Best Quality European standard according to the approval list of MRRD and also MRRD Approval for solar panels is must and submitted to the OHW before the installation صفحه سولر ازنوع سولراروپايي یا معادل آن باشد Solar module type: POLYCRYSTALLINE or MONOCRYSTALLINE | No | 1 |  | 0 | صفحه سولر ساخت کشور جرمنی ویا 11 شرکت ثبت شده در وزارت انکشاف دهات بوده و در هر نوع آب و هوا سازگار بوده و بشترین بازدهی را دارا باشند
3 | Provision and proper installation of metallic frame for solar from Rectangle section (80*80 mm) Iron with 3 mm thickness and Rectangle section(60*60 mm) iron with 2 mm thickness with wilding and all required processes and must be have horizontal and vertical rotation system) پایه سولرپنیل | set | 1 |  | 0
4 | Maintenance Tool Kit for Pipe Networking system (Including Pipe Wrenchs Large and Medium Size, Pliers, Screw Driver, 5 sets of Tap, Pipe Cutter, Teflon for Sealing Pipes 12 No., Cable splice kit 2.5-6mm2 ) | set | 1 |  | 0
5 | Submersible drop cable as requirement of submersible (2*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 120 |  | 0
6 | Conduct pipe | m | 100 |  | 0
7 | Wire tie white and black | PKT | 2 |  | 0
8 | Complete Earthing System with Ground rod and copper Cable سیستم آرتنگ | set | 1 |  | 0
9 | Float switch | set | 1 |  | 0
10 | Safty rope Ø10mm for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 200 |  | 0
11 | Supplying, installation in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 4.70 mm ,weight 0.873 kg/m, and related fitting with all necessaries Best quality with all necessaries.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارج63 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 110 |  | 0
12 | Supply and installation of Galvanized Iron Paddle flange diameter 63 mm(clip on the top of the well to hold up the riser main pipe) کلیپ برای محکم نمودن پایپ و واتر پمپ چاه | No | 1 |  | 0
13 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter = 2" best quality گیت وال به قطر دو انچ | No | 1 |  | 0
14 | Supply and installation of (good quility non return valve Dia = 2" for riser main pipe in pump house, best quality with all related fitting with all necessariess تمبه والو به قطردو انچ | No | 1 |  | 0
15 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 2"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | m | 16 |  | 0
16 | Supply and installaiton of Male threaded Adopter (MTA), Size (63x 2") ادپتربقطر | No | 1 |  | 0
17 | Supply and installation of Galvanized Iron Socket, diameter 2"سامي آهني ملمع جست بقطر | No | 3 |  | 0
18 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 2"اشتت آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
19 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
20 | Supply and installation of Galvanized Iron Union 2"پیوند آهني ملمع جستی بقطر | No | 2 |  | 0
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  |  | 0
BoQ for 18 m3 (18000 lit) RCC Elevated water Reservoir
1 | Excavation for reservoir in ground type5- 7. کندن کاری درزمین قسم پنجم | M3 | 42.32 |  | 0
2 | Back filling with soil and excavated material .پرکاری خاک معه تپک کاری | M3 | 29.624 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete (PCC), M150.(1:2:4) کانکریت بیدون سیخ با مارک مخلوطی | M3 | 2.209 |  | 0
4 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering be new Playwood or Steel according to the drawings.کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | M3 | 51 |  | 0
5 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب | M² | 47.12 |  | 0
6 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterioir wall.M: 1:3. پلسترکاری بیرونی | M2 | 197.46 |  | 0
7 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | M2 | 25 |  | 0
8 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (iron sheet 2mm thickness) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1 |  | 0
9 | Supply and installation of 3 inch Galvanised Iron Ladder for reservoir with all required activites according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر3 انج | No | 1 |  | 0
10 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) pipe, inside diameter 3"پايپ آهني ملمع جست بقطر داخلي | m | 8.5 |  | 0
11 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) Cleaning pipe, inside diameter 2" ملمع جست بقطر داخلي | m | 7.5 |  | 0
12 | Supply and installation of Gate valve For Cleaning Pipe (good quality) Nominal Diameter = 2" best qualityگیت وال به قطردو نیم انچ | No | 1 |  | 0
13 | Supply and installation of (GI)Gate valve for Outlet Pipe (good quality) Nominal Diameter = 3 "best qualityگیت وال به قطردو نیم انچ | No | 1 |  | 0
14 | Supply and installation of Galvanized Iron Socket, diameter3"سامي آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
15 | Supply and installation of Galvanized Iron Socket, diameter 3"سامي آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
16 | Supply and installation of Galvanized Iron Union 3" پیوند آهني ملمع جستی بقطر | No | 2 |  | 0
17 | Supply and installation of Galvanized Iron Union 2 1/2" پیوند آهني ملمع جستی بقطر | No | 2 |  | 0
18 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 3"اشتت آهني ملمع جست بقطر | No | 4 |  | 0
19 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter2 "اشتت آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
20 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 3"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
21 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2 1/2 "زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
22 | Supply and installation of End cup for the wash out pipe 2 " فلق برای پایپ شستشو | No | 1 |  | 0
23 | Supply and installaiton of Mail threaded Adopter (MTA), Size (110x3") ادپتربقطر | No | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for 18 m3 (18000 lit) RCC Elevated water Reservoir (Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for Boundary wall of solar panels
1 | کندن کاری درزمین قسم3-4 Excavation in different ground type | m3 | 30 |  | 0
2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 10 |  | 0
3 | PCC work for the foundatoion of the boundary wall of solar house M(1:3:6) | m3 | 3.9 |  | 0
4 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:4 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 31.2 |  | 0
5 | Stone Pitching under PCC نصب بولدرها زیر کانکریت بدون سیخ برای صوفه تخته های سولر | m3 | 6 |  | 0
6 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 1.95 |  | 0
7 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:4 (ریگ : سمنت) | m3 | 36.805 |  | 0
8 | Plaster work with cement-sand out side the water tank s M:1:4 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 239.292 |  | 0
9 | Painting Plastic Wheather Sheet رنگمالی با رنگ پلاستیکی | m2 | 239.292 |  | 0
10 | Pointing for out side and inside of Boundry wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 47.1 |  | 0
11 | Supply and installation of metallic gate, Size (2*2) by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according To the Drawing .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد | pcs | 1 |  | 0
12 | Supply and installation of wooden Door, Size (0.90*2) by with all requirements (complete) according To the Drawing .دروازه چوبی برای اتاق محافظ و تشناب محوطه سولر پنیل ها | pcs | 2 |  | 0
13 | Supply and installation of wooden window, Size (1.2*1.5) with all requirements (complete) according To the Drawing .کلکین برای اتاق محافظ با تمام ملحقات آن | pcs | 1 |  | 0
14 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | Lumsum | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Boundary wall of solar panels (Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for Distribution line (From Water tank to House Conection )
1 | Excavation Bed leveling and compaction for pipe networking in 80 cm depth and 40cm wide in Complex Layer of area and putting the excavated materials 1m away from the trench, for pipe proper installation and backfilling of trench with required compaction. کندن کاری درزمین | m3 | 686.4 |  | 0
2 | Provision and laying 15 cm sand layer in the base of the trench ,and warning tape on the top of sand layer | m3 | 128.7 |  | 0
3 | Supplying, installation, laying and with requirement fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.295 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 1171 |  | 0
4 | Supplying, installation, laying and with requirement fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter:50 mm, wall thickness 3.0 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 426 |  | 0
5 | Supplying, installation, laying and fitting with all necessaries in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 71.1 |  | 0
6 | Supplying, installation, laying and with requirement fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.1 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 115 |  | 0
7 | Supplying, installation, laying and with requirement fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.1 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 115 |  | 0
8 | Supplying, installation, laying and fitting with all necessaries in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 158.8 |  | 0
9 | Supplying, installation, laying and with requirement fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 90mm, wall thickness 5.4 mm ,weight 1.46 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی90 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | m | 15 |  | 0
10 | House to House connection from main pipe to inside of houses, public buildings (school, mosque and clinic)According to drawing with its all accessories including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, (MTA), Gate valve, Water meter, Non return valve, Water tap, Socket, 20mm HDPE pipe with average length of 25 meters (Total 20mm pipe 16 bar length 1375m) each stand top 2 meters of 110 meter GI pipes includin of RCC ,formwork for stand tap connection and perfabricated heavy duty water meter box with B-type meter تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها و ساختمان های عام المنفعه (مکتب، مسجد و کلینیک) با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ، زانوخم، اتصال ماده، گیت وال (فلکه)، میتر، تمبه وال، شیر دهن، ساکت، پایپ 20 ملی متری پولی ایتلین به طول اوسط 5 متر و 2 متر پایپ جستی برای هر شیر دهن و میتر بکس قبلا ساخته شده با کیفیت عالی | No | 55 |  | 0
Sub-Total Cost for distribution line (Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for Structure Gate valve box( 1x1)m
1 | Earthworks including excavation at any type of soil, backfilling, compaction, transport and disposal of surplus material to Contractor's deposit within a radius of 1 km from the execution site. | m3 | 5 |  | 0
2 | Back filling with soil and excavated material . | m3 | 2 |  | 0
3 | Supply and placing of RCC C30/37 with formworks, reinforcement bars, placing of reinforced concrete for base slab, roof slab, cross beams, parapet and all other jobs to complete this work. acc to DWG, Specifications and standards. | Pcs | 7 |  | 0
4 | Plaster work both sides (interior and exterior) with cement-sand M: 1:3 . | m2 | 28 |  | 0
5 | Total GI-Gate Valves for all (seven) mainholes with Size: (1*1*1.2) according to the drawing with Diametrs 1- Mainhole (1 Gate Valve Ø90mm) 2- Mainhole (1 Gate Valve Ø50mm, 1 Gate Valve Ø63mm ) 3- Mainhole (2 Gate Valve Ø40mm) 4- Mainhole (1 Gate Valve Ø63mm) | Job | 1 |  | 0
6 | Sign Board for project لوحه برای پروژه | No | 1 |  | 0
7 | Salary for one foreman for implementation and arrangement of project work introduced by OHW during implementation process. معاش یک نفر فورمین جهت رهنمائی تطبیق وتنظیم امورپروژه | Lumsum | 3 |  | 0 | مقدار معاش 20000 افغانی در ماه
Sub-Total Cost for Visibility and Earthworks Excavation |  |  |  |  | 0
Grand Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی |  |  |  |  | 0
سطح آبهائی زیرزمینی درین چاه 65 متر نشان داده شده است وعمق کلی چاه 100درنظر گرفته شده چونکه معلومات دقیق در ارتباط به سطح آبهائی زیر زمینی درین ساحه موجود نبوده بناً الی نتیجه مؤفقانه چاه و پمپ تست آن باید که کارهای بعدی پروژه یعنی خریداری سولرپمپ، پنیل ها، تانک زمینی اعمار احاطه وتمدید سیستم تقسیماتی صورت نگیرد. حد اقل مقدار آبدهی چاه باید 1.4 لیتر در ثانیه باشد درصورتیکه مقدار آبدهی در حین پمپ تست کمتر از مقدار یاد شده باشد دفتر OHW را در جریان گذاشته ممکن که در مشخصات واتر پمپ وپنیل ها تغیر آید ویا کار های بعدی پروژه لغوگردد، کسنگ وفلتر آن پی وی سی از نوع کلاس D وقطر 8 ا نچ باشد.
قرار شرح فوق فورم هذا در تطابق با جدول احجام کار ومواد یعنی (BoQ)بدون قیمت جهت آفردهی ترتیب گردیده وهم سند قطعی حساب شمرده نمیشود, سند قطعی حساب برویت برآورد ثانی از روی احجام حقیقی صورت گیرد وهم قیمت واقعی در وقت قرارداد از ساحه دریافت میگردد.بخاطر رشد اقتصاد ملی کشور از سمنت جبل السراج وسایر سمنت ها تولید شده داخلی درصورتیکه قابل دسترس دربازار،ودارای کیفیت خوب وهمچنان دارای قیمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجی در پروژه هذا ترجیح واولویت داده شود
|  | چک کننده : |  |  |  | ترتیب کننده :
|  | انجنیر ضیاالحق "حامدیار" |  |  |  | انجنیر شکیل احمد
DRA-AFJR افغانستان ګډ غبر ګون