## Kapisa 07 RHB of Pipe Schemes.
ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR)
Bill of Quantity for Rehibition seven of pipe Scheme project in Kapisa province
(Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction)
Project Code & Title: Rehabilitation of Seven Water supply network/ pipe scheme project in Different District of Kapisa Province Ref#: Re-pipe Scheme /OCHR/017/2024
Location of Project: Najrab, Hesa do and Kohband District of Kapisa province.
Note: This BoQ contains statements required in the Offer documents and shall be signed by a duly authorized person. Any addition to, deletion or alteration in the BoQ may result in rejection of the Offer.
please prior to quoting your prices conduct a site survey. The quantities mentioned in the BoQ may vary with actual work on site. OCHR will carry out a re-estimation of the actual work done against the work mentioned in the BoQ. For any extra work OCHR shall be contacted on prior basis and approval shall be sought for extra work. Any extra work done without the approval/permission of OCHR shall be considered void and no payment will be disbursed for the work done.
Bill of Quantity for Solar water pump system with Latrine
S/NO شماره | Descriptions تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
A | Rehabilitation of Mula Khalil Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه ملا خلیل ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء
A1 | Repairing of Pump house and site preparation
A1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilisation, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilisation of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | job | 1
A1.2 | Constant Pump test for determination of Hydro geological Parameters .According to needs 1.4L/sec اجرای پمپ ثابت با مقدار تست بخاطردریافت پارامیترهای هایدروجیولوجی چاه. | houre | 8
A1.3 | Step down Pump test for find Maximum discharge of well. اجرای پمپ تست با تغیر مقدار جریان جهت دریافت نمودن مقدار جریان اعظمی چاه تحت نظر جیولوجیست . | houre | 24
A1.4 | Collecting water samples for quality test (Physical, Chemical and Biological) and Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted labrotor. اخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) و تست کیفیت آب | job | 1
A1.5 | Repairing of pump house sauch as cleaning , pointing , plastaring and pcc work under . ترمیم خانه پمپ مانند پاک کاری ، پلستر کاری ، رنگمالی و کانکریت ریزی کف | job | 1
Total Cost For Repairing of Pump house |  |  |  | 0
این چاه قبلا از طریق ریاست آبرسانی وزارت احیا وانکشاف دهات حفاری گردیده است که معلومات دقیق در باره ان موجود نمیباشد بنا براین بهتر است از قبل از شروع هر فعالیت مقدار آبدهی آن مورد مطالعه قرار داده شود. که این چاه دوبار پمپ تست میگرد یکی بمنظور مقدار آبمورد ضروت ودیگری بمنظور دریافت نمودن مقدار آبدهی چاه . قابل ذکر است در صورتیکه مقدار آبدهی چاه کافی باشد ضرورت به پمپ تست دومی نمیباشد . ولی باید مقدار اعظمی جریان چاه معلوم گردد. در صورتیکه مقدار آبدهی آن کافی نباشد فعالیت ها دیگر پروژه انجام نگردد.
A2 | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
A2.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 3 kW, Rated voltage: 220-230 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter, Must be stainless steel Avg. water production per day: 5.2 m³/h, Total head: 78 m Solar pump 3KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 3 کیلوات معه كنترولر، انورتر وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
A2.2 | Solar panels 270 to 550watt internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE ,or PERC , Must be Germany or EC Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 4500
A2.3 | Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on(RCC culam , GI pipe culam,door .loack , Concertina wire on boundary...up Masqu near Water resrvoir) نصب نمودن سولر بالای رینگ کانکریتی همرای تمام موارد مورد ضرورت از قبیل پایه سولر بلاک های کانکریتی بالای بام مسجید نزدیک ذخیره ارتفاعی تحت نظر نماینده یونسیف ومعارف | set | 1
A2.4 | Well probe sensor | set | 1
A2.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
A2.6 | Submercible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 140
A2.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 40
A2.8 | Conduct pipe | m | 140
A2.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 20
A2.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
A2.11 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A2.12 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
A2.13 | Adapter pipe | set | 1
A2.14 | Float Switch | set | 1
A2.15 | Wire tire white &black | pckt | 2
A2.16 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 190
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
A3 | BoQ for Rehabilitation 20m3 Elevated RCC drinking water Tank
A3.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
A3.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | Sq.m | 60
A3.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall: 1:3. پلسترکاری بیرونی | Sq.m | 180
A3.4 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | Sq.m | 22
A3.5 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thik) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
A3.6 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
A3.7 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 180
A3.8 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 48
A3.9 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه تمام تمام امورات لازم ان | Job | 1
A3.10 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
A3.11 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
Total BoQ for RH 20m3 RCC Drinking Water Reservoir |  |  |  | 0
A4 | BOQ GTV box for Valve
A4.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | Cu.m | 7
A4.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | Cu.m | 1.5
A4.3 | Filling & Compacting with Stone Gravel پرکاری و تپک کاری توسط سنگ پارچه شده یا جغل در یایی | Cu.m | 0.5
A4.4 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | Cu.m | 2.8
A4.5 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت با مارک 150 کیلوگرام فی سانتیمتر مربع (1:2:4) | Cu.m | 0.5
A4.6 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتیمتر مربع (1:1.5:3) | Cu.m | 0.1
A4.7 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله 1:3 | Sq.m | 2
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  |  | 0
Total Cost for 5 valve box (Afg.) |  | 5 |  | 0
A5 | BOQ of Excavation, Laying, back filling for distribution pipe line
A5.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 3 to 4 کندن کاری درزمین قسم سوم الی پنچم | Cu.m | 1209
A5.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 1209
A5.3 | Excavation of pipe trench under Road for distribution pipes any tie کندنکاری به شکل بور در زیر سرک سفالت شده پایپ تقسیماتی در هر نوع قسم خاک همرای دوباره پرکاری آن | L.M | 13
A5.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 710
A5.5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 1491
A5.6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 217
A5.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 5
A5.8 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 10
A5.9 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
A5.10 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (40x40x40)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
A5.11 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 3
A5.12 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x50x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 3
A5.13 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
A5.14 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 4
A5.15 | Supply and installation of Polyethylene end cap , Size (40)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 7
A5.16 | Supply and installation of Polyethylene end cap , Size (50)mm تهیه ، انتقال ونصب بسته کننده نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 3
A5.17 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
A5.18 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 8
A5.19 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 3
A5.20 | HH and House conception from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). اعمار ساختمان شیر دهن و تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر ۲۰ ملی متر ، میتر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 71
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  |  | 0
A6 | BOQ other cost
A6-1 | Constriction of step for HH including sock pet according to drawing اعمار ساختمان هوز کنکش همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | NO | 71
A6-2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
A6-3 | Site cleaning after work and removal from the site پاک کاری ساحه | Job | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
Total Estimation Cost for Rehabilitation of Mula Khalil Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه ملا خلیل ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء
B | Rehabilitation of Nagoman Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه ناگمان ولسوالی نجراب ولایت کاپیساء
B | Repairing of Pump house and site preparation
B1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilization, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilization of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | job | 1
B1.2 | Repairing of pump room such as cleaning , pointing , plastering and pcc work under . ترمیم اتاق اتاق محافظ مانند پاک کاری ، پلستر کاری ، رنگمالی و کانکریت ریزی کف | job | 1
B1.3 | Repairing of Solar boundary wall such as cleaning , pointing , plastering and Pointing of stone masonry under solar stand, graveling . ترمیم دیوار محافظوی سولر مانند پاک کاری ، رنگماب داخل وخارج دیوار ترممیم پلستر کاری ، انگاف کاری دیوار سنگ کاری زیر ستند سولر وجغل فرش محوطه | job | 1
Total Cost For Repairing of Pump house |  |  |  | 0
B2 | BoQ for RH Solar pump system to Water reservoir
B2.1 | Supply and installation of only (control box and Fuse box) in stainless steel. for inverter and pump according necessary things for 7.5 kw inverter and 5.5 kw water pump . | LMS | 1
B2.2 | Supply and Installation of Solar panels 270 to 550watt international certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or Polye crystalline , PERC MONO, Must be Germany, Italian, turkey or EC Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 2160 |  |  | درصورت که مشکل فنی سولر ها قبلی رفع گردد ضرورت به تبدیل نمیباشد. .پول آن قابل پرداخت نمیباشد.
B2.3 | Supply and Installation of Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure ex.) and installation with all requirement تهیه ، انتقال ونصب سولر بالای پایه فلزی موجوده ودر صورت ضرورت انصال به آن پایه جدید برای 10 صفحه سولر 270 | set | 1
B2.4 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels and Cable splice kit 2.5-6mm, Submercible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump, Cable (2*1.5)mm2 ,Conduct pipe ,Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) انتقال ، وانصال سیستم سولر تقویتی ، انواع واقسام کیبل مورد ضرورت برای سولر ها جدید جهت اتصال به سیستم سابقه و سیستم ارتنگ | LMS | 1
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  |  | 0
B3 | BoQ for Rehabilitation 80m3 drinking water Reservoir
B3.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
B3.2 | insulation along with anti-moisture materials inside Water reservoir عایق کاری توسط مواد ضد نم سه قلم در داخل ذخیره | Sq.m | 44.8
B3.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall: 1:3. پلسترکاری بیرونی | Sq.m | 50
B3.4 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | Sq.m | 50
B3.5 | PCC work with cement-sand for up WR کانکریت بدن سیخ بالای بام ذخیره | Cu.m | 6.4
B3.6 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thik) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
B3.7 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
B3.8 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 50
B3.9 | Preparing & installation windows Glass, door ,wire mesh & painting and all required activities تهیه ونصب شیشه برای کلکین دروازه ، رنگمالی وناخونک وتمام امور ایجابی آن | LMS | 1
B3.10 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
B3.11 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
B3.12 | Cleaning of Gate valve box with RCC Slab according to site necessary end of Reservoir and RH Gate valve پاک کاری ساختمان گیت وال بکس همرای پوشش سلب کانکرینی مطابق ضرورت ساحه وترمیم گیت وال ها | LMS | 2
Total BoQ for RH 80m3 RCC Drinking Water Reservoir |  |  |  | 0
B4 | BOQ of Excavation, Laying, back filling for distribution pipe line
B4.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 4 to 5 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 375
B4.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 375
B4.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.m | 750
B4.4 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 7
B4.5 | Supply and installation of GI to Polyethylene Reducer , Size (3"x63mm)including all necessary things تبدیل کننده جی آی به پولی اتلین با قطرهمرای تمام ملحقات آن | No | 2
B4.6 | 20mm pipe from main pipe to public STP with its all accessories such as (1/2") saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe نل از پایپ عمومی الی شیرد هن ها عمومی با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،پایپ به طول 20متر به قطر ۲۰ ملی متر ، میتر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ، باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 16
B4.7 | Constriction and repairing of public tap including sock pet according to drawing اعمار ساختمان شیر دهن عامه ویا ترمیم آن همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | No | 16
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  |  | 0
B5 | BOQ other cost
B5.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
B5.2 | Laying, installation of all fitting with all requirement from well to Water tank all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, , Socket, pipe HDPE-PN16, Dia 63mm . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ مورد ضرورت از واتر پمپ الی موقعیت ذخیره با تمام ملحقات آن با کیفیت عالی تحت نظر نماینده یونسیف باشد. | LMS | 1
B5.3 | Site cleaning after work and removal from the site پاک کاری ساحه | job | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
Total Estimation cost for Rehabilitation of Nagoman Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه ناگمان ولسوالی نجراب ولایت کاپیساء |  |  |  |  | 0
C | Rehabilitation of Qala-e- Ata khan Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه عطا خان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیساء
C1 | Repairing of Pump house and site preparation
C1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilization, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilization of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | job | 1
C1.2 | Step down Pump test for find Maximum discharge of well. اجرای پمپ تست با تغیر مقدار جریان جهت دریافت نمودن مقدار جریان اعظمی چاه تحت نظر هایدروجیولوجیست تکمیل نمودن معلومات هایدورلوجی مورد ضرورت . Constant Pump test for determination of Hydro geological Parameters .According to needs 0.8L/sec اجرای پمپ ثابت با مقدار تست بخاطردریافت پارامیترهای هایدروجیولوجی چاه. | Hours | 12 |  |  | 8ساعت آن بصورت ثابت و4 ساعت دفعت به تقیب آن مقدار جریان اعظمی دریافت گردد.
C1.3 | Collecting water samples for quality test (Physical, Chemical and Biological) and Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted Laboratory. اخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) و تست کیفیت آب | Job | 1
C1.4 | Repairing of pump house such as cleaning , pointing , plastering and pcc work under . ترمیم خانه پمپ مانند پاک کاری ، پلستر کاری ، رنگمالی و کانکریت ریزی کف | LMS | 1
Total Cost For Repairing of Pump house |  |  |  |  | 0
C2 | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
C2.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 1.5 to 2.2 kW, Rated voltage: 220-230 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 3-4 m³/h, Total head: 63 m Solar pump 1.5KW, inveter 2.2 KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 1.5 کیلوات معه كنترولر، انورتر2.2 کیلو وات وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
C2.2 | Solar panels 270 to 450watt internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or PERC Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company,Must be Germany or Itlian | Watt | 3150
C2.3 | Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on,(Concertina wire on boundary.) نصب نمودن سولر بالای رینگ کانکریتی همرای تمام موارد مورد ضرورت از قبیل پایه سولر نزدیک ذخیره تحت نظر نماینده یونسیف و انکشاف دهات | set | 1
C2.4 | Well probe sensor | set | 1
C2.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
C2.6 | Submercible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | L.M | 90
C2.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | L.M | 40
C2.8 | Conduct pipe | L.M | 90
C2.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | L.M | 90
C2.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ |  | 1
C2.11 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها |  | 1
C2.12 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
C2.13 | Adapter pipe | set | 1
C2.14 | Float Switch | set | 1
C2.15 | Wire tire white &black | pckt | 2
C2.16 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ |  | 140
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
C3 | BoQ for Boundary wall of solar panels
C3.1 | Excavation in different ground types 2 to3 کندن کاری درزمین قسم دوم الی سوم | Cu.m | 10
C3.2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 4
C3.3 | Back filling with Gravel پرکاری توسط جغل سفید | Cu.m | 6
C3.4 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:5 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | Cu.m | 16
C3.5 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | Cu.m | 4
C3.6 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 150kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings .کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:2:4 همرای قالب بندی | Cu.m | 2
C3.7 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | Cu.m | 16
C3.8 | Plaster work with cement-sand out side and inside the Solar boundary M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | Sq.m | 84
C3.9 | Pointing for out side and inside of Boundary wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | Sq.m | 30
C3.10 | Supply and installation of metallic gate by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد | Sq.m | 2.8305
C3.11 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | L.M | 36
C3.12 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 72
C3.13 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
C3.14 | Constriction of step for HH including sock pet according to drawing اعمار ساختمان هوز کنکش همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | No | 1
total estimation cost for construction of Boundary wall of solar panels |  |  |  | 0
C4 | BoQ for Rehabilitation 15m3 Elevated Steel drinking water Tank
C4.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
C4.2 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Job | 1
C4.3 | inside Painting NFI color with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی سطوح داخلی رنگ سنتدرد NFI با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Job | 1
C4.4 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.1 1/2" with flange جهت انتقال آب از چاه آب پايپ آهني ملمع جستی بقطریک نیم انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 14
C4.5 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2" with flange جهت انتقال آب از ذخیره الی سیستم تقسیماتی آب پايپ آهني ملمع جستی بقطر 2 انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 14
C4.6 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
C4.7 | Construction of Gate valve box from brick masonry with RCC Slab according to drawing the end of Reservoir اعمار ساختمان گیت وال بکس از نوع خشت همرای مصالح همرای پوشش سلب کانکرینی مطابق نقشه داده شده | LMS | 1
Total Estimation cost for RH 15m3 Steel Drinking Water Reservoir |  |  |  | 0
C5 | BOQ of Excavation, Laying, back filling for distribution pipe line
C5.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 4 to 6 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی ششم | Cu.m | 492
C5.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 492
C5.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 192
C5.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 357
C5.5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 435
C5.6 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
C5.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
C5.8 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
C5.9 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (63x50x63)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
C5.10 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 3
C5.11 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
C5.12 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 3
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  |  | 0
C6 | BOQ other cost
C6.1 | constriction of step for HH and House conception from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). اعمار ساختمان شیر دهن و تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر ۲۰ ملی متر ، میتر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | NO | 57
C6.2 | Constriction of step for HH including sock pet according to drawing اعمار ساختمان هوز کنکش همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | NO | 57
C6.3 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
C6.4 | Site cleaning after work and removal from the site پاک کاری ساحه | Job | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  |  | 0
Total Estimation cost for Rehabilitation of Qala-e- Ata khan Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه عطا خان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیساء |  |  |  | 0
احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه قلعه نو ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء
Bill of Quantity for Solar water pump system with Latrine
D | Rehabilitation of Qala-e- Naw Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه قلعه نو ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء
D1 | Site installation of Contractor
D1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilization, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilization of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | Job | 1
D1.2 | Step down Pump test for find Maximum discharge of well. اجرای پمپ تست با تغیر مقدار جریان جهت دریافت نمودن مقدار جریان اعظمی چاه تحت نظر هایدروجیولوجیست هرمای تکمیل نمودن فورمه جات مورد ضرورت . | hour | 24
D1.3 | Collecting water samples for quality test (Physical, Chemical and Biological) and Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted Laboratory. اخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) و تست کیفیت آب | Job | 1
D1.4 | Simple (LOG) test for soil test and Wei alignment test (dummy test) and include of all required test by an accepted Laboratory. لاگ تست بخاطر تست طبقات و اجرا تست جهت تراز یا مستقیم بودن چاه حفاری شده | Job | 1
Total Cost For Site installation of Contractor |  |  |  |  | 0
D2 | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
D2.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 3kW, Rated voltage: 220-230 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter, Must be Stainless steel Avg. water production per day: 9 m³/h, Total head: 87m Solar pump 3KW, inveter 4 KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 3 کیلوات معه كنترولر، انورتر4 کیلو وات وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
D2.2 | Solar panels 270 to 550watt internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Must be Germany or Italain Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 5400
D2.3 | Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on(RCC culam , GI pipe culam,door .loack , Concertina wire on boundary...up Masqu near Water resrvoir) نصب نمودن سولر بالای رینگ کانکریتی همرای تمام موارد مورد ضرورت از قبیل پایه سولر بلاک های کانکریتی بالای بام مسجید نزدیک ذخیره ارتفاعی تحت نظر نماینده یونسیف و انکشاف دهات | set | 1
D2.4 | Well probe sensor | set | 1
D2.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
D2.6 | Submercible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 140
D2.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 50
D2.8 | Conduct pipe | m | 140
D2.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 140
D2.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
D2.11 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
D2.12 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
D2.13 | Wire tire white &black | pckt | 2
D2.14 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 210
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
D3 | BoQ for Well Protection
D3.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 0.5
D3.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | Cu.m | 0.5
D3.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | Cu.m | 0.52
D3.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | Cu.m | 0.69
D3.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | Sq.m | 9.18
D3.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | Sq.m | 5
D3.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron farm and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
D3.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
D3.9 | Supply and installation of all pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, water tap, Socket, . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن ( پولی اتلین با کیفیت عالی تحت نظر نماینده یونسیف باشد. | LMS | 1
D3.10 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 115
Sub-Total Cost for Construction of well protection (Afs) |  |  |  |  | 0
D4 | BoQ for Rehabilitation 30m3 Elevated RCC drinking water Tank
D4.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
D4.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | Sq.m | 20
D4.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall: 1:3. پلسترکاری بیرونی | Sq.m | 136
D4.4 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | Sq.m | 12
D4.5 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
D4.6 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 136
D4.7 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) for Gard room . بمنظور اعمار اتاق محافظ خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | Cu.m | 9
D4.8 | Preparing & installation windows , door ,wire mesh & painting and all required activities تهیه ونصب کلکین دروازه ، رنگمالی وناخونک وتمام امور ایجابی آن | LMS | 1
D4.9 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
D4.10 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
D4.11 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
D4.12 | supply and installation of sensors to determine the amount of water inside water reservoir with all its accessories تهبه نمودن سنسور ها همرای تمام ملحقات آن جهت معلوم نمودن مقدار آب در داخل ذخیره | LMS | 1
Total BoQ for RH 30m3 RCC Drinking RCC Water Reservoir |  |  |  | 0
D5 | BOQ other cost
D5.1 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
D5.2 | Sign Board for project(80*60) from marble لوحه برای پروژه | No | 1
D5.3 | Site cleaning after work and removal from the site پاک کاری ساحه | Job | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
Total Estimation cost for Rehabilitation of Qala-e- Naw Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه قلعه نو ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء |  |  |  | 0
E | Rehabilitation of Sifatullah Khail Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای سیستم تقسیمات آبرسانی توسط سولر پمپ همراه محوطه سولر در قریه صفت الله ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء
E | Repairing of Pump house and site preparation
E1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilization, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilization of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | job | 1
E1.2 | Constant Pump test for determination of Hydro geological Parameters .According to needs 2.7L/sec اجرای پمپ ثابت با مقدار تست بخاطردریافت پارامیترهای هایدروجیولوجی چاه. | hour | 8
E1.3 | Step down Pump test for find Maximum discharge of well. اجرای پمپ تست با تغیر مقدار جریان جهت دریافت نمودن مقدار جریان اعظمی چاه تحت نظر هایدروجیولوجیست تکمیل نمودن معلومات هایدورلوجی مورد ضرورت . | hour | 24
E1.4 | Collecting water samples for quality test (Physical, Chemical and Biological) and Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted Laboratory. اخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) و تست کیفیت آب | job | 1
Total Cost For Repairing of Pump house |  |  |  | 0
این چاه قبلا از طریق موسیسه CHA حفاری گردیده است که معلومات دقیق در باره ان موجود نمیباشد بنا براین بهتر است از قبل از شروع هر فعالیت مقدار آبدهی آن مورد مطالعه قرار داده شود. که این چاه دوبار پمپ تست میگرد یکی بمنظور مقدار آبمورد ضروت ودیگری بمنظور دریافت نمودن مقدار آبدهی چاه . قابل ذکر است در صورتیکه مقدار آبدهی چاه کافی باشد ضرورت به پمپ تست دومی نمیباشد . ولی باید مقدار اعظمی جریان چاه معلوم گردد. در صورتیکه مقدار آبدهی آن کافی نباشد فعالیت ها دیگر پروژه انجام نگردد.
E2 | BoQ for Well Protection
E2.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 0.5
E2.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | Cu.m | 0.5
E2.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | Cu.m | 0.52
E2.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | Cu.m | 0.69
E2.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | Sq.m | 9.18
E2.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | Sq.m | 5.13
E2.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron farm and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
E2.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
E2.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, water tap, Socket, . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن ( پولی اتلین با کیفیت عالی تحت نظر نماینده یونسیف باشد. | LMS | 1
Sub-Total Cost for Construction of well protection (Afs) |  |  |  | 0
E3 | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
E3.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 3 kW, Rated voltage: 220-230 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter, Must be Stainless steel Avg. water production per day: 10 m³/h, Total head: 60 m Solar pump 3KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 3 کیلوات معه كنترولر، انورتر وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
E3.2 | Solar panels 270 to 550watt internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Must be Germany or Itlian Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 5500
E3.3 | Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on,(Concertina wire on boundary.) نصب نمودن سولر بالای رینگ کانکریتی همرای تمام موارد مورد ضرورت از قبیل پایه سولر نزدیک ذخیره تحت نظر نماینده یونسیف و انکشاف دهات | Watt | 5500
E3.4 | Well probe sensor | set | 1
E3.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
E3.6 | Submercible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 150
E3.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 20
E3.8 | Conduct pipe | m | 150
E3.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 150
E3.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
E3.11 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
E3.12 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
E3.13 | Adapter pipe | set | 1
E3.14 | Float Switch | set | 1
E3.15 | Wire tire white &black | pckt | 2
E3.16 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 150
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
E4 | BoQ for Boundary wall of solar panels
E4.1 | Excavation in different ground types کندنکاری تهداب در قسم های مختلیف | Cu.m | 10
E4.2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 4
E4.3 | Back filling with Bolder stone and Gravel under pcc پرکاری بولدر همرای جغل در زیر کانکریت (فرش محوطه سولر) | Cu.m | 19.2
E4.4 | Back filling with Gravel پرکاری توسط جغل سفید داخل محوطه سولر | Cu.m | 4
E4.5 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:5 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | Cu.m | 15.3
E4.6 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | Cu.m | 7.425
E4.7 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 150kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings .کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:2:4 همرای قالب بندی | Cu.m | 1.8
E4.8 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | Cu.m | 15
E4.9 | Plaster work with cement-sand out side and inside the Solar boundary M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | Sq.m | 100.98
E4.10 | Pointing for out side and inside of Boundary wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | Sq.m | 16.5
E4.11 | Supply and installation of metallic gate by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد | Sq.m | 2.8305
E4.12 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | L.M | 33
E4.13 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 100.98
E4.14 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
E4.15 | Constriction of step for STP including sock pet according to drawing اعمار ساختمانشیر دهن همرای تمام ملحقات و ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | No | 1
Total Estimation cost for construction of Boundary wall of solar panels |  |  |  | 0
E5 | BoQ for Rehabilitation 30m3 Elevated RCC drinking water Tank
E5.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
E5.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | Sq.m | 20
E5.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall: 1:3. پلسترکاری بیرونی | Sq.m | 116
E5.4 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | Sq.m | 12
E5.5 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thik) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
E5.6 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
E5.7 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 116
E5.8 | RCC M200kg/cm2 for up of Guard room - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتیمتر مربع (1:1.5:3) | Cu.m | 1.35
E5.9 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) for Gard room . بمنظور اعمار اتاق محافظ خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | Cu.m | 9
E5.10 | Preparing & installation windows , door ,wire mesh & painting and all required activities تهیه ونصب کلکین دروازه ، رنگمالی وناخونک وتمام امور ایجابی آن | LMS | 1
E5.11 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2 1/2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 نیم انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 13
E5.12 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia1 1/.2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطریک نیم انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 13
E5.13 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
E5.14 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
E5.15 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
E5.16 | supply and installation of sensors to determine the amount of water inside water reservoir with all its accessories تهبه نمودن سنسور ها همرای تمام ملحقات آن جهت معلوم نمودن مقدار آب در داخل ذخیره | LMS | 1
Total Cost for RH 30m3 RCC Drinking RCC Water Reservoir |  |  |  | 0
E6 | BOQ GTV box for Valve
E6.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | Cu.m | 7
E6.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | Cu.m | 1.5
E6.3 | Filling & Compacting with Stone Gravel پرکاری و تپک کاری توسط سنگ پارچه شده یا جغل در یایی | Cu.m | 0.5
E6.4 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | Cu.m | 2.8
E6.5 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت با مارک 150 کیلوگرام فی سانتیمتر مربع (1:2:4) | Cu.m | 0.5
E6.6 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتیمتر مربع (1:1.5:3) | Cu.m | 0.1
E6.7 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله 1:3 | Sq.m | 2
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  |  | 0
Total estimation cost for 6 valve box (Afg.) |  | 6 |  | 0
E7 | BOQ of Excavation, Laying, back filling for distribution pipe line
E7.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 4 to 5 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 2012
E7.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 2012
E7.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 961
E7.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 2849
E7.5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 132
E7.6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 82
E7.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 8
E7.8 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 20
E7.9 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
E7.10 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (75x75) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
E7.11 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (40x40x40)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
E7.12 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 3
E7.13 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x50x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 3
E7.14 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (63x40x63)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
E7.15 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size 75x50x75)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
E7.16 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size 75x63x75)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
E7.17 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (2 1/2"x75)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
E7.18 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (1 1/2"x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
E7.19 | Supply and installation of Gate valve (Flange) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنجی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
E7.20 | Supply and installation of Gate valve (Flange) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 2 " best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی فلنجی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
E7.21 | Supply and installation of Gate valve (good Quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی برنجی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 8
E7.22 | Supply and installation of Gate valve (good Quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی برنجی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 2
E7.23 | House connection from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر ۲۰ ملی متر ، میترکاسه کلان ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 111
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
E8 | BOQ other cost
E8.1 | Constriction of step for HH including sock pet according to drawing اعمار ساختمان هوز کنکش همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | NO | 111
E8.2 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
E8.3 | Sign Board for project(80*60)from marble لوحه برای پروژه | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
total estimation cost for Rehabilitation of Sifatullah Khail Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای سیستم تقسیمات آبرسانی توسط سولر پمپ همراه محوطه سولر در قریه صفت الله ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیساء |  |  |  | 0
F | Rehabilitation of Ahmad Baig Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه قلعه احمد بیک ولسوالی نجراب ولایت کاپیساء
F1 | Site installation of Contractor
F1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilization, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilization of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | job | 1
F1.2 | Constant Pump test for determination of Hydro geological Parameters .According to needs 1L/sec اجرای پمپ ثابت با مقدار تست بخاطردریافت پارامیترهای هایدروجیولوجی چاه. | hour | 8
F1.3 | Step down Pump test for find Maximum discharge of well. اجرای پمپ تست با تغیر مقدار جریان جهت دریافت نمودن مقدار جریان اعظمی چاه تحت نظر هایدروجیولوجیست تکمیل نمودن معلومات هایدورلوجی مورد ضرورت . | hour | 24
F1.4 | Collecting water samples for quality test (Physical, Chemical and Biological) and Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted Laboratory. اخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) و تست کیفیت آب | Job | 1
F1.5 | Repairing of Guard room such as cleaning , pointing , plastering and pcc work under . ترمیم اتاق گارد مانند پاک کاری ، پلستر کاری ، رنگمالی و کانکریت ریزی کف | Job | 1
Total Cost For Site installment |  |  |  | 0
نوت :. از آنجائیکه تقریبا بیشتر از 2 سال مییشود که مردم این محل از این چاه استفاده نکرده است بهتر است قبل از آغاز هر نوع فعالیت چاه متذکره پمپ تست و از کمیت وکیفت آب در چاه مطمین شود. معلومات دقیق در باره ان موجود نمیباشد بنا براین بهتر است از قبل از شروع هر فعالیت مقدار آبدهی آن مورد مطالعه قرار داده شود. که این چاه دوبار پمپ تست میگرد یکی بمنظور مقدار آبمورد ضروت ودیگری بمنظور دریافت نمودن مقدار آبدهی چاه . قابل ذکر است در صورتیکه مقدار آبدهی چاه کافی باشد ضرورت به پمپ تست دومی نمیباشد . ولی باید مقدار اعظمی جریان چاه معلوم گردد. در صورتیکه مقدار آبدهی آن کافی نباشد فعالیت ها دیگر پروژه انجام نگردد.
F2 | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
F2.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 2.2 to kW, Rated voltage: 220-230 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter, Must be Stainless steel Avg. water production per day: 4 m³/h, Total head: 102 m Solar pump 2.2KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 2.2 کیلوات معه كنترولر، انورتر وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1
F2.2 | Solar panels 270 to 550watt internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or RERC MONO, Must be Garmany or Italian Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 4500
F2.3 | Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on,(Concertina wire on boundary.) نصب نمودن سولر بالای رینگ کانکریتی همرای تمام موارد مورد ضرورت از قبیل پایه سولر نزدیک ذخیره تحت نظر نماینده یونسیف و انکشاف دهات | Watt | 4500
F2.4 | Well probe sensor | set | 1
F2.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
F2.6 | Submercible drop cable (4*10)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 80
F2.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 20
F2.8 | Conduct pipe | m | 80
F2.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 80
F2.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
F2.11 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
F2.12 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
F2.13 | Adapter pipe | set | 1
F2.14 | Float Switch | set | 1
F2.15 | Wire tire white &black | pckt | 2
F2.16 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 150
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
F3 | BoQ for Boundary wall of solar panels
F3.1 | Excavation in different ground types 2 to3 کندن کاری درزمین قسم دوم الی سوم | Cu.m | 10
F3.2 | Soil back filling with compaction پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 4
F3.3 | Back filling with Gravel پرکاری توسط جغل سفید | Cu.m | 6
F3.4 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:5 سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | Cu.m | 16.2
F3.5 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | Cu.m | 5.4
F3.6 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 150kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings .کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:2:4 همرای قالب بندی | Cu.m | 2.4
F3.7 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | Cu.m | 16
F3.8 | Plaster work with cement-sand out side and inside the Solar boundary M:1:5 پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | Sq.m | 84
F3.9 | Pointing for out side and inside of Boundary wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | L.M | 32.4
F3.10 | Supply and installation of metallic gate by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according .دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد | Sq.m | 2.8305
F3.11 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | L.M | 36
F3.12 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 72
F3.13 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
F3.14 | Constriction of step for STP including sock pet according to drawing اعمار ساختمانشیر دهن با تمام ملحقات آن در داخل محوطه سولر همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | No | 1
BoQ for Boundary wall of solar panels |  |  |  | 0
F4 | BoQ for Rehabilitation 10m3 Elevated RCC drinking water Tank
F4.1 | Cleaning of water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری ذخیره از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
F4.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | Sq.m | 24
F4.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall: 1:3. پلسترکاری بیرونی | Sq.m | 40
F4.4 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | Sq.m | 14
F4.5 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thik) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
F4.6 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
F4.7 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 40
F4.8 | Preparing & installation windows Glass, door ,wire mesh & painting and all required activities تهیه ونصب شیشه برای کلکین دروازه ، رنگمالی وناخونک وتمام امور ایجابی آن | LMS | 1
F4.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 16
F4.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia1 1/.2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطریک نیم انچ همراه با فلنج و زانو خم | L.M | 11
F4.11 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
F4.12 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
F4.13 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
F4.14 | Construction of Gate valve box from brick masonry with RCC Slab according to drawing the end of Reservoir اعمار ساختمان گیت وال بکس از نوع خشت همرای مصالح همرای پوشش سلب کانکرینی مطابق نقشه داده شده | LMS | 2
Total estimation cost for RH 10m3 RCC Drinking Water Reservoir |  |  |  | 0
F5 | BOQ of Excavation, Laying, back filling for distribution pipe line
F5.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 4 to 5 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 604.5
F5.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 604.5
F5.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 571
F5.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 638
F5.5 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 1
F5.6 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
F5.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 2
F5.8 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (63x50x63)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
F5.9 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 3
F5.10 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (2"x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
F5.11 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 3
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
F6 | BOQ other cost
F6.1 | House conception from main pipe to inside houses with its all accessories such as (1/2") saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe and prefabricated heavy duty water meter box.( Nonseparated payment for etc. and screw coupling.). تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،گیت وال فلکه،پایپ به طول 20متر به قطر ۲۰ ملی متر ، میتر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ،میتر بکس قبلاً ساخته شده باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | NO | 38
F6.2 | Constriction of step for HH including sock pet according to drawing اعمار ساختمان هوز کنکش همرای ساک پیت مطابق به نقشه داده شده | NO | 38
F6.3 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
F6.4 | Sign Board for project لوحه برای پروژه | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
Total Estimation cost for Rehabilitation of Ahmad Baig Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه قلعه احمد بیک ولسوالی نجراب ولایت کاپیساء |  |  |  | 0
Bill of Quantity for Solar water pump system with Latrine
G | Rehabilitation of Zar Shoi Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه زرشوی ولسوالی نجراب ولایت کاپیساء
G1 | Repairing of Pump house and site preparation
G1.1 | Site installation of Contractor Remuneration for mobilisation, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilisation of Contractor and also inform the people through a one or two day training about the project and finally drawing the water supply network on the solar boundary wall. تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه وهمچنان آگاهی دهی برای مردم از طریق تریننگ یک الی دو روزه راجع به پروژه ودر آخر ترسیم شبکه آبرسانی در روی دیوار احاطه سولر ویا دیوار قابل دید تحت نظر نماینده یونسیف | Job | 1
G1.2 | Constant Pump test for determination of Hydro geological Parameters .According to needs 1.3L/sec اجرای پمپ ثابت با مقدار تست بخاطردریافت پارامیترهای هایدروجیولوجی چاه. | hour | 8
G1.3 | Step down Pump test for find Maximum discharge of well. اجرای پمپ تست با تغیر مقدار جریان جهت دریافت نمودن مقدار جریان اعظمی چاه تحت نظر هایدروجیولوجیست تکمیل نمودن معلومات هایدورلوجی مورد ضرورت . | hour | 24
G1.4 | Collecting water samples for quality test (Physical, Chemical and Biological) and Water Quality Test for obtaining information about properties of water include of all required test by an accepted labrotor. اخذ نمونه آب جهت تعین کیفیت (فزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی) و تست کیفیت آب | Job | 2
Total Cost For Repairing of Pump house |  |  |  | 0
نوت :. از آنجائیکه تقریبا بیشتر از 3 سال مییشود که مردم این محل از این چاه استفاده نکرده است بهتر است قبل از آغاز هر نوع فعالیت چاه متذکره پمپ تست و از کمیت وکیفت آب در چاه مطمین شود. باید مقدارآبدهی چاه 6 متر مکعب در ساعت باشد.
G2 | BoQ for Solar pump system to Water reservoir
G2.1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Rated power - P2: 1.5 kW, Rated voltage: 220-230 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter Avg. water production per day: 6m³/h, Total head: 60m Solar pump 1.5KW, inverter 2.2kw according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 1.5 کیلوات معه كنترولر، انورتر2.2 وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1 |  |  | قطر کسینگ چاه 6 انچ میباشد باید قطر بدنه واتر پمپ 4 انچ بیشتر نباشد
G2.2 | Solar panels 270 to 550watt internationaly certified by IEC, ISO, TUV and CE Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Temperature coefficient (Voc): -0.31% /Cº Power tolerance: +3 to 5 % Solar module type: MONOCRYSTALLINE or PERC Mono, Must be Germany , Italian ,Turkeyor Ec Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer warranty for solar panel for a period not less than 25 years. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | Watt | 2970
G2.3 | Solar Panel Stand steel 25 & 45 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on,(Concertina wire on boundary.) نصب نمودن سولر بالای رینگ کانکریتی همرای تمام موارد مورد ضرورت از قبیل پایه سولر نزدیک ذخیره تحت نظر نماینده یونسیف و انکشاف دهات | set | 1
G2.4 | Well probe sensor | set | 1
G2.5 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | set | 1
G2.6 | Submercible drop cable (4*4)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 220
G2.7 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق | m | 40
G2.8 | Conduct pipe | m | 220
G2.9 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 15
G2.10 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | set | 1
G2.11 | Supply and transportation of solar pump set and solar panels تهیه وترانسپورتیشن سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
G2.12 | Installation of solar pump set and solar panels نصب سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها | set | 1
G2.13 | Float Switch | set | 1
G2.14 | Wire tire white &black | pckt | 2
G2.15 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ | m | 150
Sub-Total Cost for Solar panels and solar pump(Afs) |  |  |  | 0
G3 | BoQ for Rehabilitation 30 m3 RCC drinking water reservoir
G3.1 | Cleaning of inside water reservoir from every things and prepared for RH پاک کاری داخل ذخیره زمینی از هر نوع مواد تخریب شده وآماده سازی آن جهت ترمیم | job | 1
G3.2 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب M: 1:3 | Sq.m | 40
G3.3 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterior wall: 1:3. پلسترکاری بیرونی | Sq.m | 35
G3.4 | Isogam insulation on roof of reservoir.ایزوگام برای پوشش ذخیره | Sq.m | 16
G3.5 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thik) with all required activities and as per drawing. دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1
G3.6 | Supply and installation of1 1/ 2 inch Galvanized Iron Ladder for reservoir with all required activities according to drawings.زینه از پایپ جستی ملمع شده بقطر 1/2 1 انج | No | 1
G3.7 | Outside Painting with 100% Plastic Emulsion with 3 coats with all required activitiesرنگمالی آبی سطوح خارجی با %100 پلاستیک ویدرشیت سه قلمه با امورایجابی | Sq.m | 35
G3.8 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia.2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطر2 انچ همراه با فلنج و زانو خم | Sq.m | 3
G3.9 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia1 1/.2" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطریک نیم انچ همراه با فلنج و زانو خم | Sq.m | 4
G3.10 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia1 1/.4" with flange پايپ آهني ملمع جستی بقطر40 ملی همراه با فلنج و زانو خم | Sq.m | 6
G3.11 | Supply and installation of Gi Cover with all requirement تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه پشم شیشه باتمام امورات لازم ان | Job | 1
G3.12 | PCC on top of the roof of the storage along with brick masonry to show view of the Reservoirکانکریت ریزی بالای بام ذخیره همرای یک قطار خشت جهت کشیدن نمایی ذخیره | Job | 1
G3.13 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of hygiene message in corridor of , prepare & installation of project board 80x60 cm نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) تهیه ونصب لوحه پروژه 80x60 سانتی | Job | 1
G3.14 | Repairing of Gate valve box or new Construction of Gate valve box with Steel or RCC Slab ترمیم گیت وال بکس ذخیره وساختن در صورت ضروت ساختن گیت وال جدید همرای سلب های آهنی ویا کانکریتی | LMS | 1
Total BoQ for RH 30m3 RCC Drinking Water Reservoir |  |  |  | 0
G4 | BoQ for Well Protection
G4.1 | Excavation of foundation in ground type 4 - 5 کندن کاری در زمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 0.5
G4.2 | Back filling with Gravel under the PCC. پرکاری توسط جغل دریائی زیر کانکریت بدون سیخ | Cu.m | 0.5
G4.3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک (1:2:4) مخلوط | Cu.m | 0.52
G4.4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریگ: سمنت) 1:4 | Cu.m | 0.69
G4.5 | Plaster work with cement + sand, M 150 پلستر کاری بیرونی وداخلی با مخلوط مساله با مارک | Sq.m | 9.18
G4.6 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% رنگمالی توسط رنگ پلاستیکی | Sq.m | 5.13
G4.7 | Steel Cover for well head Size (250*130)sqm,from 3mm thick steel sheet ,with angle iron farm and vent pipe سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 3 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1
G4.8 | Supply and installation of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1
G4.9 | Supply and installation of all Gi pipe and fitting with all requirement in well protection all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), water meter, non returning valve, water tap, Socket, . تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ ملمع جستی مورد ضرورت در دخل باکس محافط چاه با تمام ملحقات آن ( پولی اتلین با کیفیت عالی تحت نظر نماینده یونسیف باشد. | LMS | 1
Sub-Total Cost for Construction of well protection (Afs) |  |  |  | 0
G5 | Bill of Quantity for Hand Washing Facility Type-I ) without Hand pump
G5.1 | Excavation of foundation for hand washing facility in medium Land according to drawing with transportation and all required activities. کندن کاری تهداب برای محل دست شستن درزمین متوسط طبق نقشه و انتقال خاک اضافی بیرون ازساحه با امورایجابی | Cu.m | 3.5
G5.2 | Filling for floor with gravel including compaction and all required activities according to the drawings. پرکاری ازجغل مناسب به ضخامت 10 سانتی متر زیر فرش محل دست شستن معه متراکم ساختن با امورایجابی | Cu.m | 3
G5.3 | PCC M 150 (1:2:4) for Floor shuttering foundations according to the drawing with all required activities. کانکریت بدون سیخ با مارک 150 نسبت 1:2:4 برای فرش محل دست شستن طبق نقشه با امورایجابی | Cu.m | 4.5
G5.4 | Provision of water tank stand from profile 40x60mm T=2mm with all required activities according to the drawingساخت تخت فلزی برای تانک ذخیره آب دستشوی از پروفیل 40x60mm T=2mm مطابق نقشه ومشخصات باتمام امورات ایجابی | Sq.m | 0.88
G5.5 | Provision and Installation of Shelter for handwashing facility with profile pipe frame and iron sheet 20G and Irone piler Dia =3 inch with all required activities according to the drawing.ساخت سایه بان فلزی برای سیستم دستشوی ازپروفیل وآهن چادر20G با يبایه های فلزی قطر ۳ انچ مطابق نقشه ومشخصات باتمام امورات ایجابی | Sq.m | 8.8
G5.6 | Provision and installation of 20G Irone(GI) water reservoir, with 1000 Lit capacity and covering it with fiber glass parachute and connection with flush toilets pipe with all required activities and tools.تهیه و نصب ذخیره فلزی آب ۲۰ګیج باظرف۱۰۰۰ لیترهمرای پيچیدن پشم شیشه وپراشوت برای عایق کاری با تمام ملحقات بسته بندی آن با پایپ عمومی ونل دستشوی مطابق نقشه ومشخصات باتمام امورات ایجابی | No | 1
G5.7 | Provide and install of GI Pipe Dia= 4inch for handwash facility with all fitting according to the drawing with all required. تهیه و نصب پایپ آهنی ګلونایزبقطر ۴ انچ برای سیستم دست شوی همرای تمام ملحقات بسته بندی آن مطابق نقشه باتمام امور ایجابی | Sq.m | 2.65
G5.8 | Provide and install of GI Pipe Dia= 3inch for stand of handwash facility with all fitting according to the drawing with all required. تهیه و نصب پایپ جی ای بقطر ۳ انچ برای پایه های نل سیستم دست شوی همرای تمام ملحقات بسته بندی آن مطابق نقشه باتمام امور ایجابی | Sq.m | 4.4
G5.9 | Supply and installation of Nickel Tap, diameter 1/2" within 1/2" Gi pipe with all fittings and relevant required according to the drawing. تهیه و نصب شیردهن نکلی به قطر 1/2 انچ مکمل الاسباب همرای نصب نل جستی 1/2 آن تمام ملحقات بسته بندی آن مطابق نقشه باتمام امور ایجابی | No | 10
G5.10 | Supply and installation of PPR pipe D-32mm from source to used area with all fitting according to the drawing with all required. تهیه و نصب پایپ پی پی ارقطر۳۲ ملی از منبع آب الی محل استفاده با تمام ملحقات بسته بندی آن مطابق نقشه باتمام امور ایجابی | LMS | 1
Sub-Total Cost for Hand wash facility |  |  |  | 0
G6 | BOQ GTV box for Valve
G6.1 | Excavation in ground any type کندن کاری درزمین هر قسم | Cu.m | 7
G6.2 | Back filling by excavated material پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | Cu.m | 1.5
G6.3 | Filling & Compacting with Stone Gravel پرکاری و تپک کاری توسط سنگ پارچه شده یا جغل در یایی | Cu.m | 0.5
G6.4 | Stone masonry with mortar 1:4 (cement- sand) .M: 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی با مارک 1:4 | Cu.m | 2.8
G6.5 | PCC M150 kg/cm2 - (1:2:4) کانکریت با مارک 150 کیلوگرام فی سانتیمتر مربع (1:2:4) | Cu.m | 0.5
G6.6 | RCC M200kg/cm2 - (1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با مارک 200 کیلو گرام فی سانتیمتر مربع (1:1.5:3) | Cu.m | 0.1
G6.7 | Cement Plastering with padlow powder M1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله 1:3 | Sq.m | 2
Total Cost for one valve box (Afg.) |  |  |  | 0
Total Cost for 2 valve box (Afg.) |  | 2 |  | 0
G7 | BOQ of Excavation, Laying, back filling for distribution pipe line
G7.1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 4 to 5 کندن کاری درزمین قسم چهارم الی پنجم | Cu.m | 1170.5
G7.2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | Cu.m | 1170.5
G7.3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 32 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 32 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 145
G7.4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 1002
G7.5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness3 mm ,weight 0.453 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | L.M | 1194
G7.6 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 9
G7.7 | Supply and installation of Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mmتهیه ونصب وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین | No | 9
G7.8 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x50x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
G7.9 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 1
G7.10 | Supply and installation of Polyethylene Tee, Size (40x40x40)mmسه دهن نوع پولی ایتیلین | No | 2
G7.11 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (1 1/2"x50)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
G7.12 | Supply and installation of Polyethylene Reducer, Size (1 1/4"x40)mm تهیه ، انتقال ونصب تبدیل نوع پولی اتلین با کیفیت عالی | No | 1
G7.13 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
G7.14 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/4" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 1
G7.15 | Supply and installation of Gate valve (good quality) with its all accessories such as MTA Reducer GI to PE pipe Nominal Diameter = 1 1/2" best quality تهیه وانتقال ونصب نمودن گیت وال با کیفیت عالی با تمام ملحقات مورد ضرورت آن بالای پایپ پولی اتلین | No | 4
G7.16 | 20mm pipe from main pipe to public STP with its all accessories such as (1/2") saddle clump, elbow, female threaded adaptor (MTA), non returning valve, water tap, Socket, pipe Dia 20mm HDPE-PN16 with Average length of 20m each Pipe نل از پایپ عمومی الی شیرد هن ها عمومی با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست زانو خم اتصال ماده ،پایپ به طول 20متر به قطر ۲۰ ملی متر ،تنبه وال ، شیر دهن، ساکت ، باکیفیت عالی ( هزینه های اضافی قابل پرداخت نمی باشد ) | No | 11
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  |  | 0
G8 | BOQ other cost
G8.1 |  | NO | 7
G8.2 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump) سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها و پمپ | NO | 4
G8.3 | Tools for pipe scheme caretaker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers, Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. سا مان برای نلدوان )وال مین( شبکه آبرسانی از قبیل دایی یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پائپ كټر، پائپ رنچ، چین رنچ، سكرو رنچ، سوهان، پلاس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | SET | 1
G8.4 | Sign Board for project(80*60) from Marble لوحه برای پروژه | No | 1
Sub-Total Cost for pipe and fitting (Afs.) |  |  |  | 0
total estimation cost for Rehabilitation of Zar Shoi Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) احجام کارومواد مصرفی برای ترمیمات سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه ذخیره در قریه زرشوی ولسوالی نجراب ولایت کاپیساء |  | 0
total estimation cost for Rehabilitation of Seven Water supply network/ pipe scheme project in Different District of Kapisa Province Ref#: Re-pipe Scheme /OCHR/017/2024 |  | 0
Summary Sheet for Rehabilitation of Seven Water supply network/ pipe scheme project in Different District of Kapisa Province Ref#: Re-pipe Scheme /OCHR/017/2024
Cod# | Description | Unit واحد | Quantity مقدار | Unit Cost (AFN) include 4 % tax قیمت فی واحد | Total Cost (AFN) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
A | Rehabilitation of Mula Khalil Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
B | Rehabilitation of Nagoman Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
C | Rehabilitation of Qala-e- Ata khan Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
D | Rehabilitation of Qala-e- Naw Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
E | Rehabilitation of Sifatullah Khail Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
F | Rehabilitation of Ahmad Baig Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
G | Rehabilitation of Zar Shoi Water Supply Pipe Scheme (Note each task include with it’s all related activities to completed the job as per drawing technical specification and project Engineer instruction) | L.S | 1
Total Estimation cost for Rehabilitation of Seven Water supply network/ pipe scheme project in Different District of Kapisa Province Ref#: Re-pipe Scheme /OCHR/017/2024
General note
1 | This BoQ contains statements required in the Offer documents and shall be signed by a duly authorized person. Any addition to, deletion or alteration in the BoQ may result in rejection of the Offer.
2 | Please prior to quoting your prices conduct a site survey. The quantities mentioned in the BoQ may vary with actual work on site. OCHR will carry out a re-estimation of the actual work done against the work mentioned in the BoQ. For any extra work OCHR shall be contacted on prior basis and approval shall be sought for extra work. Any extra work done without the approval/permission of OCHR shall be considered void and no payment will be disbursed for the work done
3 | Building materials/Construction material and Works may be subject to tests at any time at the request of OCHR technical team/Engineer. These tests shall be carried out as directed by the Engineer or Authorized Repetitive at the place of Manufacture or fabrication or on site or in testing institute. The Contractor shall provide such assistance materials, plant, instruments and labor as required for such test. The cost of carrying out such tests shall be borne by the contractor.
4 | The works actually executed shall be measured and is subject to deduction, Contractor shall visit the site of the works and obtain all information that may be necessary for completing their Offer as under the provision of this contract no claim for additional work is accepted once contract is signed.
5 | If, in the Contractor opinion, The BoQ contains ambiguities or BoQ does not comply with the drawings which might influence the calculations, the contractor shall indicate this to OCHR through a letter or email before submitting the Offer.
6 | Mobilization, Demobilization and other temporary works required for the execution of the items listed above, plus site restoration will be the responsibility of the contractor. Hence all the unit prices are assumed to cover all activities associated with the works, and are not limited to those activities mentioned above, and that the total contract cost quoted is all inclusive to complete the total works.